P R E D I C T E C H

派 利 斯 公 司

DM504转速保护表

用户手册

# 转速及反转监测

DM504转速保护表在精确检测转子转速的同时，也可及早发现转子反转现象；该仪表精确可靠，操作方便，可广泛应用于泵、水轮机、压缩机等多种设备，提早发现机器故障。

# 特性指标

- 4-20mA输出

- LED显示系统运行状态OK（正常）、ALERT（报警）、DANGER（联锁）、REVERSE（反转）。

- 6位LCD转速显示

- ALERT（报警）、DANGER（联锁）、REVERSE（反转）继电器输出。

- 缓冲输出

- 现场报警复位（RESET）和遥控报警复位端子

- 220/110V交流供电

# 技术指标

##### a.电气指标

- 外部电源

- 220/110V(AC)

- 输入

信号：接受一个或两个非接触式涡流探头的信号。

输入阻抗：> 100KΩ

灵敏度：8V/mm

电源：正常耗电2watts

总监测值输出4-20mA：

正比于监测表的满量程。

最大负载阻抗：0到＋24Vdc范围的跨接载荷，载荷阻抗为0到750Ω。

缓冲输出：

原始信号的输出

在前面板上，每一通道都有一同轴接头，在后面板上每一通道都有一端子连接。

输出阻抗：100Ω

传感器电源电压：

-24Vdc。

报警

报警设置点：对于第一通道，有速度报警和联锁报警设置点。报警点可以在0到100％的满量程内进行调节。

继电器模块

密封：环氧树脂。

节点类型：单刀双掷，SPDT。

容量：3 A/220VAC或3A/24VDC，电阻性负载。

输出隔离：1000VDC。

出厂缺省值设置

继电器报警状态不锁定；正常状态非充电。

发光二极管指示

OK：每一通道都有一个绿色发光二极管，指示系统是否正常工作。

报警：黄色发光二极管，指示报警状态。

联锁：红色发光二极管，指示联锁状态。

旁路：红色发光二极管，指示旁路状态。

反转：红色发光二极管，指示反转状态。

报警/报警复位/报警旁路

通常情况下，NC与COM接通，ALERT/DANGER/REVERSE报警发生时，NO与COM接通。

检测表前面板设置报警复位键。

遥控报警复位/报警旁路端子：短接“BYPASS”和“COM”将系统复位和旁路。

##### b.环境指标

温度范围：

运行时：-10oC至+60oC。

储存时：-40oC至+100oC。

相对湿度：至95％，不冷凝。

##### c.物理指标

重量：1.0KG

# 参数设置

1、在通道一4-20MA端子接入万用表测试电流。

2、按下显示板RST键约5S进入设定状态，按+、-键根据要求设置齿数、满量程、报警点，并标定4-20MA电流；满量程设置应满足：(满量程值*齿数/60)小于25K，且满量程值小于999999。

3、每设置完一个参数，按下RST键保存参数（此时所有LED闪烁），并在 5S后系统退出参数设置状态，5S内再次按RST进入下一参数设置；

下表列出标定各参数时对应的闪烁灯：

| 参数 | 齿数 | 满量程 | ALERT | DANGER | 4MA | 20MA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | CH1 OK | CH2 OK | ALERT | DANGER | BYPASS | REVERSE |

4、设置齿数、满量程、ALERT、DANGER时, 按+、-键并观察LCD，直至显示值为要求值，电流值为4MA。

5、标定4MA时，LCD显示0，按+、-键并观察万用表，直至显示值为4MA。

6、标定20MA时，LCD显示满量程值，按+、-键并观察万用表，直至显示值为20MA。

# 传感器安装

  - 安装要求被测感应体应为导磁体，上有齿或凹槽；建议使用测速齿轮，凹槽深度不小于1mm。

  - 测量转速时，只需在第一通道安装一涡流传感器即可。

  - 测量反转时，需要安装两个涡流传感器，并保证在转子正转过程中，两传感器输出信号相位差90±30度（第一通道超前）。若正转方向为顺时针方向，则探头的安装位置、正向转动、反向转动输出电压波形如下图所示：

  - 实际使用中齿数由用户定义，两个探头的具体安装位置只要保证输出信号的相位关系即可。

  - 安装间隙电压：10±0.5V，测量反转时，要求两通道间隙电压差小于0.5V。

# 系统接线图

##### 接线说明

COM:      系统地

POW/A：   传感器接线端A

SIG/B：    传感器接线端B

4-20mA：   4-20mA输出

BUF:       缓冲输出

BYPASS：  远端旁路/复位

NC：      常闭

ARM：    公共端

NO：      常开

# 外形尺寸（mm）

#### 订货指南：

DM504－AXX-BXX

AXX：测量选项

A00*：转速

A01：转速/反转

A02：零转速

BXX：外部电源

B00*：220VAC

B01：110VAC

标准配置：

DM504-A00-B00

8mm 涡流探头；

TM0180-A07-B00-C05-D10

延长电缆；

TM0181-A40-B00

前置器器

TM0182-A50-B00-C00

- *：系统选项的缺省值，建议采用。