## Slide 1
废气管理培训
制作单位：
发布日期：

## Slide 2
序号 | 部门/工序 | 废气名称 | 主要气体污染物 | 处理工艺
1 | CNC(F1\3\9） | 挥发油雾 | 油雾（非甲烷总烃） | 静电除油（F1\F3) 喷淋塔(F9)
2 | CNC（切料头）(F2-2) | 臭气 | 非甲烷总烃、臭气 | 活性炭吸附
3 | 注塑(F5/9) | 注塑废气 | 非甲烷总烃、臭气 | 二级活性炭吸附
4 | 喷砂(F3/5/6) | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 喷淋塔
5 | 阳极氧化(F5/7) | 挥发酸雾 | 硫酸雾、硝酸雾 （以NOX计） | 碱液洗涤
6 | 点胶(F1/3/4/7/10/11) | 点胶废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附
7 | 烘烤(F3/4/10/11) | 烘烤废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附
8 | 模具制造(F9) | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 喷淋塔
厂内废气清单

## Slide 3
监测点位 | 监测指标 | 监测方式 | 监测频次
CNC废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年
 | 臭气浓度（F11） | 手工 | 1次/半年
喷砂废气处理设施排放口 | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年
阳极废气处理设施排放口 | 硫酸雾、硝酸雾 | 手工 | 1次/半年
点胶废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年
注塑废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年
 | 臭气浓度 | 手工 | 1次/半年
打磨废气处理设施排放口 | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年
磨床废气处理设施排放口 | 颗粒物 | 手工 | 1次/半年
烘烤废气处理设施排放口 | 非甲烷总烃 | 手工 | 1次/半年
有组织废气监测指标及频次要求

## Slide 4
污染物名称 | 执行标准 | 最高允许排放浓度（mg/m³） | 最高允许排放速率（kg/h)
颗粒物(F5/6-2) | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 | 120 | 3.5
非甲烷总烃 |  | 120 | 10
颗粒物(F3/6-1) | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）表5 | 20 | /
非甲烷总烃 |  | 60 | /
氮氧化物 | 《电镀污染物排放标准》 （GB 21900-2008）表5 | 200 | /
硫酸雾 |  | 30 | /
臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）表2 | 2000（无量纲） | 
注：所有排气筒高度应不低于15m，且高于各自排气筒周围半径200m范围内的最高建筑物5m以上。
有组织排放浓度限值

## Slide 5
监测点位 | 点位数量 | 监测指标 | 监测方式 | 监测频次
厂界四周 | 4 | 颗粒物、臭气浓度、氮氧化物、硫酸雾、非甲烷总烃 | 手动 | 1次/年
厂区内窗外1m | 2 | 非甲烷总烃 | 手动 | 1次/年
无组织废气监测指标及频次要求

## Slide 6
污染物项目 | 无组织排放监控浓度限值 | 
 | 监控点 | 浓度（mg/m3）
总悬浮颗粒物 | 厂界外浓度至高点 | 1
氮氧化物 | 厂界外浓度至高点 | 0.12
硫酸雾 | 厂界外浓度至高点 | 1.2
非甲烷总烃 | 1h大气污染物平均浓度 | 4
臭气浓度 | 监测点环境空气中所监测污染物项目的最高允许浓度 | 20（无量纲）
非甲烷总烃 （厂区内） | 监控点处1h平均浓度 | 6
 | 监控点处任意一次浓度值 | 20
无组织排放浓度限值

## Slide 7
废气污染物排放量计算
废气实际排放量=排放速率x生产天数x日工作时间x10-3
废气实际排放量=排放浓度x标杆流量x生产天数x日工作时间x10-9。
排放浓度、排放速率信息来源废气监测报告
标杆流量信息来源风机风量

## Slide 8
静电除油设施工作原理
楼顶集风箱集中收集
静电除油净化处理
风机达标排放
车间排气风管至楼顶
含尘油雾气从净化器进风口进入预过滤器，大颗粒的油雾尘被分离并收集入集油槽。含细小油雾尘的污染空气从预分离器流出后进入荷电区，通过存在大量离子及电子的空间时，离子及电子会附着在油雾尘上。附着电荷的油雾尘从荷电区出来后进入集尘区，在电场力的作用下，荷电油雾尘向其极性相反方向运动，油雾尘吸附在电极板上，细小的油雾尘被分离，洁净空气在风机负压的作用下，经风机直排入空气中。
主要关注事项：
切削液是否泄漏；
风管是否定期清理
废气排放口张贴

## Slide 9
阳极废气处理设施工作原理
挥发酸雾
排风管
碱液喷淋塔
排风机
高空排放
酸碱中和

## Slide 10
使用pH试纸测试水箱内pH值，
pH值正常范围10~12
从观察窗观察喷淋头是否正常出水
烟囱设置检测平台、设检测口
张贴废气排放口清单
碱液喷淋塔内拉西环更换后，定义为危险废弃物
阳极废气处理设施重点检查事项
检查pH仪表读数是否与pH测试值一致；
pH仪表应定期校准
检查排水、进水管道是否正常
确认塔体、管道是否渗漏

## Slide 11
从观察窗观察喷淋头是否正常出水
碱液喷淋塔内拉西环更换后，定义为一般废弃物
烟囱设置检测平台、设检测口
张贴废气排放口标识
检查排水、进水管道是否正常
确认塔体、管道是否渗漏
喷砂制程喷淋塔重点检查事项

## Slide 12
活性炭吸附设施工作原理
废气来源
排风管
活性炭箱
活性炭箱
排风机
高空排放
主要关注事项：
活性炭定期更换记录；
更换后的废活性炭定义为危险废弃物
废气排放口张贴

## Slide 13
废气排放口环保标识
公司名称
排污许可证编号
污染物种类

## Slide 14
Thanks