东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程  A.0.4

监理实施细则

（水电安装）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

水电安装工程监理实施细则

- 工程概况：

1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

3、建设单位：苏州园区教育局

4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

9、本工程位于位于江苏省苏州市苏州工业园区东延路北、莲塘路西，总用地面积约为30000.07平方米，总建筑约43000平方米，总建筑面积约为34585.84m，其中1#教学楼建筑面积18060.09m，共5层，建筑高度20.4米；2#报告厅建筑面积2233.33m，共2层，建筑高度11.00米；3#食堂艺体楼建筑面积7368.60m，共3层，建筑高度18.00米；4#门卫建筑面积8.55m，共1层，建筑高度2.95米；5#地下车库建筑面积6915.27m，埋深4.8m。建筑高度均小于24.00m,属于多层公共建筑，地下一层,主要功能为汽车库、非机动车停车库及设备机房,部分区域战时为六级二人员掩蔽所。
给排水系统：

本工程设有给水系统,生活热水系统,污水系统,雨水系统,雨水回用系统,室外消火栓给水系统,室内消火栓给水系统,自动喷水灭火系统。

1、给水系统：仅一路市政引入管,管径为DN200，二层及以下由市政给水直供，三层至屋顶采用恒压变频供水设备加压供水，厨房区域全部加压供水，恒压变频供水设备设置在地下泵房内；

2、生活热水系统：本工程食堂及淋浴室采用集中热水供应系统,公共区域卫生间采用分散式电热水器供应热水，热水系统竖向分区和给水系统一致,供应热水水温不大于60°C，采用集中式太阳能系统预热,辅助燃气热水器供应生活热水，集中热水系统采用全日制机械循环,每个系统设两台热水循环泵,互为备用.热水循环泵的启,闭由设在热水循环泵前热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为60°C。

3、污水系统: 本工程排水系统采用雨污分流制,区域生活污废水经检查井及污水管道汇集后排入市政污水管网，一层及以上污废水重力自流排入室外污水井,地下室污废水采用潜污泵提升至室外污水井。

4、雨水系统: 屋面雨水外排水系统雨水管及外墙雨水排至室外散水,经雨水边井收集后排入室外雨水管网，屋面雨水内排水系统采用87型雨水斗，地块内雨水经检查井及雨水管道汇集后排至市政雨水管网。

5、消防系统: 室外消火栓用水由市政一路供水和消防水池贮水，并设置消防车取水口，室内消火栓用水(地下车库/地上单体)和自动喷水灭火系统用水(地下车库/地上单体)由消防水池贮水，消防水池有效容积472m³，位于地下室消防泵房，屋顶消防水箱有效容积18 m³，位于1#教学楼屋顶,水箱底标高20.600；室内消火栓系统设电动加压泵两台,一用一备;每台水泵流量为 15 L/s,扬程为 0.6MPa，消防泵出水干管上设压力开关,屋顶水箱出水管上设流量开关，火灾时,压力开关或流量开关启动消火栓主泵并报警;水泵启动后,信号反馈至消防控制中心.消控中心及消防水泵房另设手动启泵按钮，消防泵房内另设室内消火栓系统稳压泵两台,一用一备;每台水泵流量为 1 L/s,扬程为 0.55 MPa，配有效调节水容积不小于150L的稳压罐一只；地下一层和一层消火栓栓口出水压力大于 0.50MPa 时,需采用减压稳压消火栓,栓口压力0.35MPa~0.50MPa，室内消火栓系统按规范设置消防水泵接合器；自动喷水灭火系统设电动加压泵两台,一用一备;每台水泵流量为 30 L/s,扬程为 0.55 MPa，火灾时压力开关启动喷淋主泵并报警，水泵启动后,信号反馈至消防控制中心，消控中心及消防水泵房另设手动启泵按钮.消防泵房内另设自动喷水灭火系统稳压泵两台,一用一备;每台水泵流量为 1 L/s,扬程为0.50 MPa，配有效调节水容积不小于150L的稳压罐一只。

6、雨水回用系统: 本工程收集室外雨水存于成品储水方块中,经过弃流、絮凝、沉淀、过滤、消毒等处理后用于绿化浇洒及车库、道路冲洗;储水容积240立方米。

先进行给水、排水、各管道的总管的安装，当总管安装工程基本完成，开始进行支管安装，再进行设备及附件安装，最后完成管道设备碰头连接等工作，在所有管道设备等的安装和试验全部结束后，进行各系统的整体调试。

电气系统：

电气部分主要包括10/0.38kV变、高低压供配电系统、照明系统、空调及给排水系统配电、防雷与接地系统、火灾自动报警系统、漏电火灾报警、消防电源监控、防火门监控系统、能耗监测及管理系统、智能型集中应急照明控制、智能照明控制系统等，需要二次装修的场所由深化设计二次装修时完成。

1、供配电系统：负荷等级：学校内普通照明及动力属三类负荷,采用单路供电;学校室外消防用水量为40L/S,消防水泵,防排烟风机等负荷属二级负荷，采用双路供电并在末端自投,教学楼及宿舍楼的主要通道照明、厨房主要用电设备、冷库、主要操作间及备餐间照明、生活水泵、电梯等属保障负荷也采用两路供电,另外，应急照明也属二级负荷，采用照明灯具自带蓄电池，放电时间不小于90Min; 供电电源及电压: 根据用电负荷性质，本工程由两路20kV电源作高压电源，由供电部门的开闭所引来, 分别对两台变压器供电，每台变压器各承担本建筑总用电负荷的一半左右,当任一路电源因故停电时，通过低压侧的联络,另一路电源将承担全部二级负荷及保障负荷, 变压器低压侧采用单母线分段方式运行，设置母联开关,主进开关与联络开关之间设电气及机械联锁，任何情况下只能合其中的两个开关;变电所: 建筑总用电设备安装容量约1800kW,计算负荷约为1150kW, 本工程变电所设于地下一层车库内,耐火等级不低于二级，设二台800kVA变压器,变电所内设备如变压器、高压开关柜、低压柜等均设置于一大房间内,为改善功率因数，本工程采取低压侧电容集中补偿措施，补偿后折算至高压侧功率因数可达到0.95以上。

2、配电方式: 分楼层或分楼栋设计区域配电总箱，电源由变电所低压系统采用放射方式供电，再从区域配电总箱放射式或树干式配电至楼层分配电箱，最后由分配电箱配电至用电设备。其余如舞台、图书馆、厨房等均考虑从变电所低压系统采用放射方式供电。对电梯电力、监控室、消防泵及消防风机、变电所用电等重要用电负荷全部采用引自两台变压器的相互独立的双电源供电，并在用电设备末端设有电源自动切换装置，以保证此类负荷的供电可靠性。

3、线缆的选择和敷设方式: 消防系统的各种线、缆全部采用铜质耐火型；其它线、缆全部采用普通铜质型。各层水平部分采用镀锌钢桥架或线槽于吊顶内敷设（停车场部分可为明敷）；应急动力、应急照明干线引出至各个配电间的应急配电柜的干线电缆采用矿物绝缘类不燃性电缆. 采用铜芯矿物绝缘电缆中间连接附件的耐火性能不低于电缆本体耐火等级. 所有末端分支线路均为无卤低烟阻燃铜芯塑料绝缘线或无卤低烟阻燃铜芯耐火绝缘线，穿金属管敷设于吊顶，墙及混凝土楼板内。消防类管线，暗敷时埋深不小于30mm，若为明敷方式，则穿金属管并外刷防火漆；桥架穿越不同防火分区处施工完毕后应采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。屋顶配电线路的保护钢管的一端应与配电箱和PE线相连,另一端应与用电设备外壳相连。

4、接地系统: 大楼接地系统采用TN-S接地制式，设有专用PE线，所有用电设备金属外壳、电气箱盘等均需与PE线可靠连接。各配电箱之插座回路及室外配电（控制）回路全部采用漏电开关进行漏电保护。连续安装的电缆桥架不少于两处可靠接地。

5、照明控制方式：各层教室、实验室、办公室等场所采用现场翘板开关控制；卫生间，楼梯间等场所采用人体感应自动控制开关。各层公共走道(包括公共卫生间)、车库部分采用照明集中控制系统管理，由软件设定根据时间定时开关或照度环境自动开关。应急照明系统同样纳入照明集中控制系统管理，由软件设定根据时间定时开关，并能在接到火灾自动报警系统传来的指令后强制点亮应急照明灯具。照明集中控制系统的控制主机设于值班室，控制模块就近安装于照明控制箱内，控制模块之间由通讯总线连接，系统电源模块、耦合器及控制面板由系统提供商统一设计，并提供深化设计图供设计院审核。

6、火灾自动报警系统为集中报警系统：消防控制室设在1#教学楼一层，消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机、消防电源监控器、中央电脑、LED显示器、打印机、UPS电源设备等。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

先进行各个强电系统的配管安装工作，期间电气接地应紧密配合，共同完成。管内穿线应在已安装完毕的埋管中进行操作。随后再开始灯具、开关等的(二次装修)安装，并开始配电柜、箱的安装。在灯具、配电箱开始前就组织电缆进行施工。电气安装部分已基本结束，就可进行楼层送电调试。

二、编制依据

1、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50312-2007

7、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

8、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

9、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617-2010

10、本工程已审的建筑施工图纸

三、监理工作方法及控制措施

1、电气分部工程

1.1、电气分部工程施工阶段要点

1)建筑电气土建主体阶段，建筑电气配合土建进行楼地面墙体预埋电气配管及套管工作隐蔽安装工作，控制预埋件重叠交叉高度小于楼板面局部双向钢筋高度，位置正确，隐蔽固定牢固，管口保护，砼浇筑时旁站保护楼面配管可靠隐蔽，不影响砼浇筑质量；

2）防雷接地安装：配合钢筋绑扎，按施工图钢筋搭接处，选择二根大于Ф16主筋用电焊焊接，双面焊大于6d，直至搭接钢材伸出屋面，便于安装接闪器，使接闪器、柱、基础钢筋连成一个电气通路；

3）等电位接地MEB按电施总说明及02D501-2等电位安装图集施工，分别将金属水管、基础钢筋、桥架等可靠连接。

1.2、监理工作流程

熟悉图纸

↓

图纸会审和交底

↓

安装单位资质审核

电气工程专项施工方案审核

相关人员资格证件审核

↓

监理工作交底

↓

进场材料、设备质量证件审核

现场材料、设备检查验收

↓

进场材料、设备质量见证取样、送试

复试报告审核

↓

预留预埋检查

↓

隐蔽项目检查验收

↓

检验批检查验收

↓

分项工程质量核定

↓

设备安装检查

↓

现场检验、测试、调试项目见证和旁站

↓

分部工程质保资料检查和核定

↓

分部工程检查验收

↓

资料整理、录入、归档

1.3、直埋电缆监理流程图：

放线定位

检查坐标

开挖土方

检查标高

敷设电缆

耐压试验

敷砂压砖

观察检查

回填土

检查

立标高

分项验收

注：按设计要求，施工规范，技术标准逐项检查验收；

1.4、电气施工监理流程图

防雷接地、等电位MEB柱、基础等钢筋焊接

预埋电箱壳

预埋铁件

预埋插座、开关、接线盒

管内穿线

电气线路绝缘测试

电气预埋穿管线

安装配电箱柜

安装开关、插座

安装各类电气、消防报警设备

屋面防雷接地安装

接地电阻测试

电气、消防报警系统调试

注：按设计要求，施工规范，技术标准逐项检查验收；

1.5、监理工作的措施和方法：

a、施工前质量控制：

①图纸会审：

根据设计图纸和工程现场实际情况，以及施工单位的技术装备等进行；

1.强电及给排水设计说明的合理性；

2.供电方式和保护方式的可行性；

3.所配管线及配电箱的合理性；

4.消防报警系统的可靠性、合理性；

5.设备选择和防雷接地的合理性、可靠性。

②施工单位及人员资质的审核：

1.施工单位应具有工程相应的电气承装资质，并校验相关证书；

2.特殊工种的电气人员应具有相应的上岗证，并查验相关证书；

3.施工单位应制定电气安装工程的施工方案，保证工程质量的质保体系以及工完、料尽、场地清的安全文明施工措施。

③工程中使用材料、设备的检验：

1.电气安装工程使用的管、线、盒等材料符合设计要求，需要将合格证、试验证明及质保书等送验，材料经监理检查合格后方可在工程中使用；

2.电气开关、插座和配电箱，以及专用电气设备等，应将合格证、使用说明书和有关性能资料等送验，并被认可后方能使用；

3.严禁伪劣、不合格产品在安装工程中使用。

④建筑电气分部配管：

1.配管规格必须符合设计要求；

2.钢管采用套管焊接,严禁对口焊接；

3.明敷金属配管进配电箱，接线盒的保护接地，应采用BV4MM2铜忒线跨接，配管的弯曲半径和弯扁度，符合验收规范的要求；

4.金属配管进线盒处，应按规定采用跨接、接地，表面清洁，埋地配管按规范做防腐处理。

⑤管内穿线及电缆敷设：

1.电缆电线穿管前，应清除管内杂物和积水，管口应有保护措施；

2.导线的型号规格必须符合设计要求，配线应按规范分相、分色，保护接地用黄绿相间色，零线用淡兰色，相线；A相-黄色，B-绿色，C相-红色；

导线的连接应符合施工规范要求，截面积10mm2及以下单股铜芯线直接与器具的端子连接，截面积2.5mm2及以下多股铜芯线拧紧搪锡或用接线端子与设备器具的端子连接。

3.设备器具的端子的接线不多于2根电线，电缆电线的芯线连接金具或端子规格应与芯线的规格适配，且不得采用开口端子；

4.导线穿管时，管口应设保护护套，管内严禁有接头，穿线后应做好测试绝缘电阻记录，电缆的敷设应按规范施工，保证电缆的曲率半径，并做好终端头，保证安全运行，电缆电线的回路标记应清析，编号准确。

⑥电气设备及配电箱的安装：

1.电气设备及配电箱必须符合设计要求和相关的国家标准；

2.配电箱内接线应符合规范要求，具备零排（N）和保护接地

（PE）配电箱体金属外壳应可靠接地（PEN）；

3.灯头、开关、插座应在接线盒内接出，并正确安装就位，安装高度按设计要求，误差控制在验收规范要求允许范围之内；

4.消防报警控制系统及其它专用电气设备应按相关的规范要求施工并验收。

⑦接地装置及避雷带安装工作：

1.建筑物顶部的避雷网必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠明敷水平直线支撑间距0.5-1.0米,垂直线部分间距0.5-3.0米，弯曲部分间距0.3-0.5米；

2.沿墙地面敷设时，距地面250-300MM，距墙面0-15MM，过变形f缝时设补偿装置；

3.各类接地按设计严格施工，检查避雷带及支接件安装间距的均匀性，固定可靠，焊缝饱满无遗漏，焊接部位补刷防腐油漆完整；

4.本工程低压接地采用TN-S制，保护接地应与零线重复接地分开，保护接地严禁串接，保护接地线必须采用黄绿双色线；

5.建筑物等电位连接干线应从接地装置有不少于二处直接连接的接地干线或总等电位箱引出等电位联接于干线形成环形网路，环形网路应就近与等电位干线连接，支线间不应串接连接。

等电位连接的最小截面应符合下表规定：

线路最小允许截面（MM2）

| 材料 | 截面（MM2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干线 | 支线 |
| 铜 | 16 | 6 |
| 钢 | 40 | 16 |

⑧电气测量与调试：

1.各种接地系统的接地电阻，线路的绝缘电阻，应在施工中进行测量，必须符合设计及规范要求，做好测试记录和相应的工程质量验评；

2.安装就绪，应进行通电调试，做好相应记录；

3.工程质量保证资料不得弄虚作假，应与工程同步，实际相符。

⑨工程预验，核验的质量验评及有关资料汇总：

1.隐蔽工程变更工程的验收；

2.安装调试的检查、验收、并做好记录；

3.对安装工程的分部分项质量进行验评及签证；

4.工序质量资料及进场施工设备、材料、必须报验审核才能施工。

b、施工过程的控制：

①监理人员应经常跟踪在施工现场进行质量巡视、平行检查、测试时旁站检查，发现问题及时处理；

②中间及隐蔽验收，对所有隐蔽工程应在隐蔽前，监理人员必须进行隐蔽验收，并办理隐蔽验收手续；

③未经监理检验，不得进行隐蔽，如予埋管、预留孔、洞、套管、埋地的管线等。

c、事后控制：

①督促施工单位提交调试及设备运行方案，在设备试运行时，监理人员必须在现场旁站监督；

②对未完成工程，以及存在质量问题，应逐一进行检查，列出整改通知单，并督促施工单位及时及整改，重新报验工序质量报验单，经监理检查复验合格后，方可通过工程验收；

③对存在的隐患应提请业主注意，对质量缺陷的处理，对于在监理过程发现的问题，监理人员应及时以监理通知书的形式通知施工队伍进行整改，并做好质量跟踪检查，整改完成后，必须重新按检验顺序，办理验收手续。

d 、安全用电方面：

①工地施工电源低压配电系统接地形式采用TN-S系统。总配电箱应设在近电源处并有防护隔离设施，接地电阻≤4欧姆；

②生活区、办公室及施工移动电源、插座箱、插座均应该设漏电开关保护，

所有用电设备及电气线路正常情况下不带电的金属外壳均应按规程接地；

③工地用电设备、线路应有专人维修和管理，宿舍、办公室严禁使用电炉、自制烧水用热得快等电器，经查出按质检站规定处罚，并没收电器；

④承包商应对施工人员进行安全教育，同时进行安全用电教育，防患于未然。2、给排水分部工程

1.1、本分部工程控制要点：

①土建主体阶段：给排水工程按施工图设计位置预留孔洞；

②土建装修阶段：给排水横立管安装，土建地坪施工时：给排水地埋管道安装后，先试压，再回填土，管道系统安装完成后进行给排水管道系统试压、冲洗、通水、通球等各项规范要求旁站试验，符合要求方可；

③消防水箱安装：待消防管道系统给水管道安装完成后，按土建结施图及给排水图，在屋面结构承重部位安装消防水箱。

1.2、监理工作的措施和方法：

a、施工前质量控制：

1.建筑给排水工程，施工现场应具有必要的施工技术标准，健全的质量管理体系和工程质量检测制度，实现施工质量全过程控制；

2.建筑给排水工程应按照批准的设计文件、施工技术标准进行系施工。修改设计应有设计单位出具设计变更文件；

3.建筑给排水工程应编制施工组织设计或施工方案，经批准后才可实施；

4.建筑给排水工程分步分项工程划分见附表

5.建筑给排水工程分步分项工程划分表：

| 分部工程 | 序号 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑给排水工程 | 1 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装、室内消火栓系统安装、给水设备安装、管道防腐、绝热 |
|  | 2 | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装、 |
|  | 3 | 卫生器具安装 | 卫生器具安装、卫生器给水配件安装、卫生器排水管道安装、 |

6.建筑给排水工程的施工单位应具有相应的资质，工程质量的验收人员应具有相应的专业技术资格。

b、材料设备质量控制

1.建筑给排水工程可使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须中文合格证书，规格数量型号及性能检测报告，应符合国家技术规范或设计要求；

2.进场时应做检查验收，并经监理工程师检查确认；

3.主要器具设备必须具有完整安装使用说明书。

4.阀门安装前应做强度和严密性试验，试验应在每批同牌号、同型号、同规格数量中抽查10%，对于安装在主干道上起切断作用的闭络阀门，应逐个做强度和严密性试验；

5.阀门的强度和严密性试验，应符合阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍，严密性试验为公称压力的1.1倍，试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面应无渗漏。阀门试验持续时间见下表：

阀门试验持续时间

| 公称直径 DN(mm) | 阀门试验持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 80 | 30 | 15 | 60 |

c、施工过程质量控制

1.给排水隐蔽工程，应在隐蔽前，经各方检验合格后才能隐蔽并形成记录，

地下构筑物外墙有管道穿过的，应土建预留孔、洞安装后应采取防水措施，对有严格防水要求的建筑物，必须用柔性防水套管；

2.管道穿过结构伸缩缝、沉降缝敷设时，应根据情况采取下列措施：

（1）在墙体两侧采用柔性连接；

（2）在管道或保温层外地面上、下二侧留有不小于150MM的净空；

（3）在穿墙处作方型补偿口，水平安装。

管道支吊托架的安装，应符合下列规定：

（1）位置正确埋设应平整牢固；

（2）固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固；

（3）无热伸长管道的吊架，吊杆应垂直安装；

（4）固定在建筑结构上支吊托架，不得影响结构的安全。

3.钢管水平安装管道支吊托架间距，不大于下列规定：

钢管管道最大间距

| 公称直径（MM） |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架的最大间距（mm） | 保温层 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 不保温层 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 |

4.管道穿过墙壁或楼板，应设置金属或塑料套管，安装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20MM，安装在卫生间或厨房内的套管应多出装饰地面50MM，地面应与楼板底面平；

5.穿过墙壁或楼板套管与管道间缝隙应用阻燃密设材料和防水油膏填实，且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内；

6.管道接口应符合下列规定：

管道插口的深度应符合下列规定：

| 公称直径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度(mm) | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 |

(1)法兰连接时侧垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜，不得安放双垫或偏垫；

(2)连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2；

(3)螺纹连接管道安装后的管螺纹更部应有2-3扣的外露螺纹，多余的淋丝应清理干净并做好防腐处理；

7.各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道应做通水、通球试验。

d、室内给水管道及配件安装

1.镀锌管应采用螺纹连接，套丝扣时破坏的镀锌表层表面及外露螺丝部分应做好防腐处理；

2.给水管有三个或三个以上配水点的支管始端，均应安装可拆卸连接件；

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求，金属给水管道系统再试验压力下观测10min,压力降不大于0.02Mpa，然后降到正常压力进行检查，应不渗漏，

给水管系统交付使用前必须做通水试验，并做记录；

3.室内给水直埋金属管道，应做好防腐处理.防腐材质结构符合设计要求，

给水引入管道与排水管道的水平净距不小于1M，室内给水管道与排水管道平行敷设时，两管间最小水平间距不小于0.5M，交叉敷设时，垂自净距不小于0.15M， 给水管道应在排水管道上面，若给水管道必须排在排水管道下面，给水管应加套管，其长度不小于排水管道的三倍；

4.给水水平管道应有2%-5%的坡度，坡向泄水装置。

给水管道与阀门安装的允许偏差应符合下表

| 序号 | 项目 |  |  | 允许偏差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 钢管 | 每米 全长25米以上 | 1 不小于25 | 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查 |
| 2 | 立管垂直度 |  | 每米 全长50米以上 | 3 不小于8 | 吊线和尺检查 |

e、室内消火栓系统安装

1.室内消火栓系统安装完成后，应取顶层或水箱间试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格；

2.箱式消火栓安装应符合下列要求：

（1）栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；

（2）栓口中心距地面1.1米，允许偏差±20MM；

（3）阀门中心距箱边侧面为140MM，距箱内后表面为100MM，允许偏差

±5MM；

（4）消火栓箱体安装的垂直度允许偏差±5MM。

f 、给水设备安装

1.水箱的蓄水试验，必须符合设计与规范规定要求，即24小时观察不渗漏，水压实验10分钟压力不降不漏；

2.水压支架或底座安装，其尺寸符合设计规定，埋设牢固平整；

3.水箱溢流管及泄放管应设置在排水地点附近，不得与排水管直接接通；

4.给水设备安装的允许偏差及检验方法：

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静置设备 | 坐标 | 15 | 经纬仪或挂线、尺量 |
|  |  | 标高 | ±5 | 水准仪或挂线、尺量 |
|  |  | 垂直度 | 5 | 挂线、尺量 |

g、室内排水系统安装

1.隐蔽或埋地的排水管道，在隐蔽前必须进行灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度，满水15分钟水面下降后，再灌满5分钟，液面不下降，管道及接口不渗漏为合格；

2.生活污水塑料管道的坡度必须符合下表规定：

生活污水塑料管道的坡度

| 项次 | 管径 | 标准坡度% | 最小坡度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 26 | 12 |
| 2 | 75 | 15 | 8 |
| 3 | 110 | 12 | 6 |
| 4 | 125 | 10 | 5 |
| 5 | 160 | 7 | 4 |

3.塑料管道必须按设计要求及位置安装伸缩节，如设计无要求，伸缩节间距不大于4米，排水立管及水平管均应做通球试验，通球球径不大于排水管径2/3，通球必须达100%；

4.在生活污水管道上的检查口或清扫口，当设计无要求应符合下列规定：

（1）在立管上每隔一层设置一个检查口，但在最底层和有卫生器具最高层必须设置，如为两层建筑时，可在底层设置立管检查口，如有乙字弯管时，则在乙字弯管上部设置检查口，检查口中心高度距操作地面1.1米，允许偏差20MM，检查口的朝向应便于检查，暗装立管，在检查口处应安装检修门；

（2）在连接2 个或2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水管道上应设置清扫口，当污水管在楼板下悬吊敷设时，可将清扫口设在一楼楼面上，污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200MM，若污水管起点设置堵头代替清扫口时，与墙面距离不得小于400MM；

（3）在转角小于135度的污水横管上，应设置清扫口或检查口；

（4）污水横管的直线管段应按设计要求的距离设置清扫口或检查口；

（5）排水塑料管支、吊架间距应符合下表规定：

排水塑料管支、吊架间距（M）

| 管径 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

（6）通气管应高出屋面300MM,但必须大于最大积雪厚度；

（7）屋顶有隔热层，应从隔热层板面算起；

（8）通向室外的排污管，穿隔墙壁或基础必须下返时，应采用45О三通或45О弯头连接，并应在垂直管道顶部设置清扫口；

（9）用于时内排水的水平管道或雨水管，水平管道与立管的连接，应采用45О三通或45О四通和90О斜四通和90О斜三通或斜四通，立管与排出管端部的连接，应采用2个45О弯头或曲率半径不小于4倍管径的90О弯头；

（10）室内排水管道与雨水管道安装的允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 |  |  |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐 标 |  |  |  | 15 | 用水准仪、水平尺、直尺、拉线、尺量检查 |
| 2 | 标 高 |  |  |  | 15 |  |
| 3 | 横管纵横管方向弯曲 | 钢管 | 每一米 | 管径≤100MM | 1 |  |
|  |  |  |  | 管径≥100MM | 1.5 |  |
|  |  |  | 全长（25M以上） | 管径≤100MM | ≯25 |  |
|  |  |  |  | 管径>100MM | ≯308 |  |
|  |  | 塑料管 | 每一米 |  | 1.5 |  |
|  |  |  | 全长（25M以上） |  | ≯38 |  |
| 4 | 立管垂直度 | 钢管 | 每一米 |  | 3 | 吊线、尺量检查 |
|  |  |  | 全长（25M以上） |  | ≯10 |  |
|  |  | 塑料管 | 每一米 |  | 3 |  |
|  |  |  | 全长（15M以上） |  | ≯15 |  |

h、雨水管道及配件安装

1.安装在室内雨水管道安装后，应做灌水试验，灌水高度须到每根立管上部雨水斗；

2.雨水管如采用塑料管，其伸缩节安装应符合设计要求；

3.悬吊式雨水管的敷设坡度不小于0.5%，埋地雨水管的敷设坡度应符合下表规定：

埋地雨水、排水管的敷设最小坡度

| 项次 | 管径 | 最小坡度% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 20 |
| 2 | 75 | 15 |
| 3 | 100 | 8 |
| 4 | 125 | 6 |
| 5 | 150 | 5 |

4.雨水管不得与生活污水管道相连接；

5.雨水管斗的连接应固定在屋面承重结构上，雨水斗边缘与屋面相接处应严密不漏，连接管管径当无设计要求时，不得小于100MM。

i、卫生器具安装

1.卫生器具安装高度，当无设计要求应符合下表要求。

卫生器具安装高度

| 项次 | 卫生器具名称 |  | 卫生器具安装高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 居住和公共建筑 |  |
| 1 | 洗涤盆、池 |  | 800 | 自地面到器具边缘 |
| 2 | 洗脸盆、洗手盆 |  | 800 |  |
| 3 | 浴盆 |  | 不大于520 |  |
| 4 | 蹲式大便器 | 高水箱 低水箱 | 1800 900 | 自台阶到高低水箱底 |
| 5 | 坐式大便器 | 高水箱 | 1800 | 自地面到高低水箱底 |
|  |  | 外露排水管式 虹吸喷谢式 | 510 470 |  |
| 6 | 小便器 | 挂式 | 600 | 自地面到水箱底 |

2.卫生器具给水配件安装高度，应符合下表要求：

卫生器具给水配件安装高度

| 项次 | 给水配件名称 |  | 配件中心立地面高度 | 冷热水龙头距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤盆、池水龙头 |  | 1000 | 150 |
| 2 | 洗脸盆水龙头 |  | 1000 |  |
| 3 | 洗脸盆 | 水龙头上配水 | 1000 | 150 |
|  |  | 水龙头下配水 | 800 | 150 |
|  |  | 角阀下配水 | 450 |  |
| 4 | 浴盆 | 水龙头上配水 | 670 | 150 |
| 5 | 蹲式大便器 | 高水箱角阀及截止阀 | 2040 |  |
|  |  | 低水箱角阀 | 250 |  |
| 6 | 坐式大便器 | 高水箱角阀及截止阀 | 2040 |  |
|  |  | 低水箱角阀 | 150 |  |
| 7 | 立式小便器角阀 |  | 1130 |  |
| 8 | 挂式小便器角阀及截止阀 |  | 1050 |  |

3.卫生器具安装：

（1）排水栓和地漏的安装应平正、牢固低于排水表面，周边无渗漏，地漏水封高度不得小于50MM.，卫生器具交工前应做满水和通水试验；

（2）卫生器具安装的允许偏差应符合下表规定：

卫生器具安装的允许偏差及检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差MM | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐标 | 单独器具 | 10 | 挂线、吊线、尺测量检查 |
|  |  | 成排器具 | 5 |  |
| 2 | 标高 | 单独器具 | ±15 |  |
|  |  | 成排器具 | ±10 |  |
| 3 | 器具水平度 |  | 2 | 水平尺、尺测量检查 |
| 4 | 器具垂直度 |  | 3 | 吊线、尺测量检查 |

（3）卫生器具的直托架必须防腐良好安装平正牢固，与器具的接触紧密、平稳；

（4）卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合下表规定：

卫生器具给水配件安装标高的允许偏差及检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大便器高水箱角阀、截止阀 | ±10 | 尺量检查 |
| 2 | 水嘴 | ±10 |  |
| 3 | 淋浴器喷头下沿 | ±15 |  |
| 4 | 浴盆软管淋浴器挂钩 | ±20 |  |

⑩卫生器具排水管道安装

1.与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取可靠的固定措施，管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗防漏措施；

2.连接卫生器具的排水管道安装连接口应紧密不漏，其固定支架管卡等支撑位置应正确、牢固与管道接触应平整；

3.卫生器具排水管道安装允许偏差应符合下表规定：

卫生器具排水管道安装的允许偏差及检验方法

| 项次 | 检查项目 |  | 允许偏差MM | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横管弯曲度 | 每1米长 | 2 | 水平量检查 |
|  |  | 横管小于10米全长 | 小于8 |  |
|  |  | 横管大于10米全长 | 10 |  |
| 2 | 卫生器具排水管口及横支管的纵横坐标 | 单独器具 | 10 | 尺量检查 |
|  |  | 成排器具 | 5 |  |
| 3 | 卫生器具接口标高 | 单独器具 | ±10 | 用水平尺和尺量检查 |
|  |  | 成排器具 | ±5 |  |

4.连接卫生器具排水安装管径和最小坡度，如设计无要求应符合下表规定：

连接卫生器具排水安装管径和最小坡度

| 项次 | 名称 |  | 管径mm | 最小坡度% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手盆、洗脸盆 |  | 32-50 | 20 |
| 2 | 浴盆 |  | 50 | 20 |
| 3 | 大便器 | 高低水箱 | 100 | 12 |
|  |  | 自闭式冲水阀 | 100 | 12 |
|  |  | 拉管式冲水阀 | 100 | 12 |
| 4 | 小便器 | 手动、自闭式冲水阀 | 40-50 | 20 |
|  |  | 自动冲洗水箱 | 40-50 | 20 |