埋地管道施工方案

- 目的与围

本方案为XXXOOO液化天然气XXXOOO项目接收站工程地下管网管道施工投标而编制，适用于本工程我公司投标围地下管网部分埋地管道的施工。

- 工程概述

该工程主要的管线系统有高压消防给水管道(WF)、生产给水管道(WI)、海水工艺管道(WS)、生活给水管道(WP)、雨水排水管道(WR)、含油生产排水管道(WWO)以与生活排水管道(WSS)。各系统主要由管道和井构成，管道主要有焊接钢管、GRP、GRE、钢筋混凝土管，此外还包含少量合金钢管。井主要有阀门井、人孔、密封检查井、水封井等。根据第三批补遗文件，地下管网埋地管道共计21378.24米，其中GRP管道2344.89米，GRE管道4927.8米，Cu-Ni合金钢管440.1米，无缝碳钢管(A106-B)3043.2米，无缝钢管(A53-B GALV)1821.3米，钢筋混凝土管8800.95米。

- 编制依据

  - 本方案依据招标书、施工图纸与设计文件资料的要求编制。

  - 采用的施工标准与规

GB50235-97  《 工业金属管道工程施工与验收规》

GB50268-2008《 给水排水管道工程施工与验收规》

GB50236-98  《 现场设备工业管道焊接工程施工与验收规》

GB50184-93  《 工业金属管道的检查与评定标准》

SH3022-1999 《 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规》

GB/T8923-88 《 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

SH3518-2000 《阀门检验与管理规程》

全国给排水标准图集

  - 施工图纸

XXXOOO项目接收站工程招标文件、澄清文件与补遗文件。

- 施工人力与工机具部署

  - 人员配备

施工人员应具备一定专业技能，能使本系统安装质量达到技术规要求，本工程具体配备施工人员详见项目总体人力资源计划。

  - 主要工机具配备

主要工机具配备 见附录1

  - 施工进度计划

详见XXXOOO项目接收站工程总体施工进度计划。

- 测量放线、管沟开挖

  - 施工前的准备

    - 施工已进行设计交底、图纸会审，并对施工人员进行技术交底。

    - 编制详细的施工方案且施工方案已经过审批。

    - 土方开挖前进行各专业的会签，明确地下电缆、管线等障碍物详细位置，并应根据施工方案的要求，将施工区域的地上障碍物清除和处理完毕。

  - 测量放线

    - 放线应按设计要求和已有的控制点进行，为防止原有控制点有变化，可参照另一控制点复核，确定管道安装的固定水准点。

    - 放线误差：中心线不应超过30㎜。

    - 沿管道线路应设临时水准点，并用水准导线与固定水准点连接，应测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高；

    - 定线测量作详细记录，并标明所有水准点和连接线。

  - 土方的开挖

    - 管沟开挖前对地上障碍物进行清除，应依据施工图纸与现场实际坐标点，并确定地下原有线路等不明物的位置，经复测确认，并经监理、业主相关部门检查同意办理开挖许可证后方可进行放线、开挖。

    - 根据图纸设计与开挖规定要求，开挖前基坑开挖边线撒白灰标识，根据现场情况放置测量标记，开挖时不允许产生对管沟底老土层的扰动。

    - 管道沟槽底部开挖的宽度，宜按下式计算：

B=D1+2(b1+b2+b3)

公式中B    管道沟槽底部开挖的宽度（mm）;

D1    管道结构的外缘宽度（mm）;

b1    管道一侧工作面的宽度（mm）;

b2    管道一侧的支撑厚度（mm）;

b3    现场浇注混凝土或钢筋混凝土渠一侧模板的厚度（mm）;

| 管道结构的外缘宽度D1 | 管道一侧工作面的宽度b1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 金属管道 | 非金属管道 |
| D1≤500 | 400 | 300 |
| 500＜D1≤1000 | 500 | 400 |
| 1000＜D1≤1500 | 600 | 600 |
| 1500＜D1≤3000 | 800 | 800 |

注：管道有现场施工的外防水层时，每侧工作面的宽度宜取800（mm）。

    - 为提高劳动生产率，实现均衡、有节奏的施工、缩短施工工期，本项目管沟开挖采用流水施工，分段作业，确定管沟的开挖顺序和坡度，分段分层平均下挖、修边和清底。

    - 采用机械开挖，人工配合的方法进行。现场拟用EX200—2型挖掘机2台进行管沟开挖，人工清理底部和修边。开挖过程中管沟两侧堆土高度不超过1.5m,且距槽口边缘不小于1m，并与时运走。

    - 采用坑槽反铲开挖。土方开挖时必须密切配合测量放线，严格控制标高、几何尺寸，严防超挖、少挖现象，机械开挖时，坑壁、坑底、基坑边与地梁壁、底均应留出200mm左右的土层由人工修整；截面小的土方人工开挖修整。考虑现场状况，管沟两侧需要时加临时支撑板。

    - 开挖深度H≤2.5m，放坡1：1开挖，并在底面一侧设置断面300×300流水坡度2‰的排水沟；间隔70m设置500×500集水井。见下图：

    - 在开挖管沟时遇到施工面较小且开挖深度较深时，不能按正常放坡施工必须加管沟壁支护再开挖，施工时根据实际情况再作具体方案。

    - 管道接口工作坑待管道铺设后根据实际位置人工开挖。距管沟边1000mm围以，不得堆置材料和弃土。开挖出的土方机械外运出施工现场，堆置到业主指定地点。

    - 当开挖深度较深处有地下水出现时，必须先安排降水施工后再开挖管沟；开挖完成后要与时持续排水；对于挖深超过2米的管沟，要采取混凝土护坡加固措施，挖深超过3米，地下水丰富或者离建筑过近的管沟还需采取木排桩支护。

    - 因本工程土质较差，除GRP管道外管沟开挖按1：1放坡，深度1.5米以上每1.5米放一级台阶，台阶宽度1米，沟底宽度按图纸中要求，且开挖超过1.5米的沟底一侧设置断面300×300流水坡度2％的排水沟；间隔20m设置500×500集水井。管沟开挖断面见下图：

    - 夜间施工时，要办理夜间作业许可证。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设置明显标志。

    - 基础开挖到设计深度，经核定符合设计要求后，再用人工清底，不得扰动地基。

    - 在挖土时要密切配合测量放线，防止超挖，少挖现象。基础清底完毕后，与时组织建设单位、监理单位、质检等部门验收，合格后立即进行垫层施工。

    - 开挖区用警示带或护栏围护，护栏和沟槽保持1米距离。开挖基坑6-7米要有一个安全通道。

    - 开挖出来的多余的土方应作与时清理。先做好土方平衡计算，征求建设单位意见，需回填部分尽量不外运，等按要求回填后，才把多余的土方运到建设单位指定的弃土点，以节约成本。多余的土方应一次运至指定地点，避免二次搬运。土方工程不宜在雨天进行。

    - 当开挖深度为1.8米以上时，必须使用硬围护，并做好相关的警示标识。

- 刚性复合地基工程

  - 测量放样

    - 轴线测设

本工程采用坐标和总样相结合的方法测设。

- 控制网的测设

- 对的测量交底进行复核，复核时必须注意相邻标段控制点的校核，复核结果经现场监理复核认可后方可使用。根据测绘处所交的导线桩按照施工需要中密控制网，为了确保控制网的可靠性，将根据现场条件把控制点都选定在施工作业围以外的场地，做到各控制点的通视性良好，符合施工需要。控制点选定后经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程围的控制点坐标定了下来。考虑到桩基施工和施工期间的不均匀沉降，将根据施工阶段定期复核整个控制网。

- 根据测绘处所交的导线桩按照施工需要测设平面曲线特殊点，如：直线或曲线的起点和终点。

- 测设总样，在基础两侧布置轴线控制点，在设定控制点要充分考虑施工对场地的需要，把控制点布置在不影响施工的地方，基础两侧各布置2点，并用混凝土护桩，纵横轴线测设完毕后经现场监理复核认可后方可使用。

- 下部结构的测设：

刚性桩复合地基工程的桩基、承台均根据总样测定，熟悉设计图纸，领会设计意图是个一定要做到的要求。

- 桩基放样：根据墩台纵横轴线用钢尺测设四根边角桩位，并用钢尺复核这四根桩的相对位置无误后（矩形对角线长度相等原则），就根据这四个点用钢尺测设桥墩的其他桩位。

- 承台放样：根据墩台纵横轴线测设，测设完毕后用混凝土保护承台轴线桩。

    - 标高测设：

- 按照施工规加密引测临时水准点，并根据不同的施工阶段定期复测。

- 根据施工图纸计算和测设桥墩标高。

  - 桩基施工

桩基施工见投标文件中的桩基施工方案。

  - 钢筋混凝土地基施工

为了确保承台无水施工与桩基，故需搭设围护桩。

    - 按图纸要求测放基础中心桩，定出基础的纵横轴线控制桩，控制桩将尽可能布置在不受基坑开挖影响的位置，并设置各相应的攀线桩，以用作以后检测复核的依据。

    - 钢筋加工与安装

- 钢筋进场施工首先验看出厂质保单，并按规要求的比例要求进行有关力学和施工性能的测试，禁止不合格材料在工程中使用。

- 钢筋进场后按不同钢种等级规格分别堆放。

- 钢筋在堆放过程中注意避免锈蚀和污染，在使用前如有油渍或局部锈蚀应设法清除，锈蚀严重不得在工程中使用。

- 认真分析学习图纸，严格按图纸落料与配制钢筋，注意钢筋在弯曲时的伸长量，防止断料过长造成不必要的浪费。

- 钢筋焊接点的位置应严格按规错开，同时按要求保证必要的搭接长度。

- 为防止在施工过程中可能有人踩压，同时浇筑的冲击力也可能造成钢筋骨架的变形,为此适当布置架立钢筋。

- 钢筋布置就位后，按规进行验收，发现不符合要求与时整改，并填写自检单。

- 按图纸要求预埋立柱和台身钢筋。

    - 模板加工与安装

- 模板采用竹夹板或定型组合钢模，现场配制。

- 为防止模板按缝漏浆，将采用灰浆或双面胶带对模板接缝进行封堵。

- 为保证保护层，采用小块（豆腐干）衬垫于钢筋与模板间。

- 为确保模板的稳固除加顶撑外，另需用Ф12m圆钢连结对拉固定,间距1m。

    - 混凝土施工

- 在混凝土浇筑前，组织有关人员对混凝土供应，振捣等准备工作全面检查，并会同监理对钢筋模板，预埋件等分项工程进行验收经监理签认后，方可浇筑。

- 浇筑分层进行，分层厚度不大于30cm，振捣专人负责，入模后应与时振捣，防止漏振。

- 在浇筑过程中派专人负责检查模板钢筋，一旦发现模板漏浆，钢筋松动、变形，垫块脱落现象，与时组织纠正。

- 浇筑完毕后，与时做好养护工作。

- CT-GRP工程

  - 管道基础桩基工程

本工程已经施工完毕。

  - 管道基础垫层

槽底土基与桩基经验收合格后方可进行基础施工。砾石砂垫层厚度为10CM，按规定的沟槽宽度满堂铺筑、摊平、拍实。砾石砂铺完后安装混凝土基础的侧向模板。

  - 管道钢筋混凝土基层与模板

    - 按图纸要求测放基础中心桩，定出基础的纵横轴线控制桩，控制桩将尽可能布置在不受基坑开挖影响的位置，并设置各相应的攀线桩，以用作以后检测复核的依据。

    - 钢筋加工与安装

- 钢筋进场施工首先验看出厂质保单，并按规要求的比例要求进行有关力学和施工性能的测试，禁止不合格材料在工程中使用。

- 钢筋进场后按不同钢种等级规格分别堆放。

- 钢筋在堆放过程中注意避免锈蚀和污染，在使用前如有油渍或局部锈蚀应设法清除，锈蚀严重不得在工程中使用。

- 认真分析学习图纸，严格按图纸落料与配制钢筋，注意钢筋在弯曲时的伸长量，防止断料过长造成不必要的浪费。

- 钢筋焊接点的位置应严格按规错开，同时按要求保证必要的搭接长度。

- 为防止在施工过程中可能有人踩压，同时浇筑的冲击力也可能造成钢筋骨架的变形,为此适当布置架立钢筋。

- 钢筋布置就位后，按规进行验收，发现不符合要求与时整改，并填写自检单。

- 按图纸要求预埋立柱和台身钢筋。

    - 模板加工与安装

- 模板采用竹夹板或定型组合钢模，现场配制。

- 为防止模板按缝漏浆，将采用灰浆或双面胶带对模板接缝进行封堵。

- 为保证保护层，采用小块（豆腐干）衬垫于钢筋与模板间。

- 为确保模板的稳固除加顶撑外，另需用Ф12m圆钢连结对拉固定,间距1m。

    - 混凝土施工

- 在混凝土浇筑前，组织有关人员对混凝土供应，振捣等准备工作全面检查，并会同监理对钢筋模板，预埋件等分项工程进行验收经监理签认后，方可浇筑。

- 浇筑分层进行，分层厚度不大于30cm，振捣专人负责，入模后应与时振捣，防止漏振。

- 在浇筑过程中派专人负责检查模板钢筋，一旦发现模板漏浆，钢筋松动、变形，垫块脱落现象，与时组织纠正。

- 浇筑完毕后，与时做好养护工作。

- 土方的回填

  - 土方回填的工艺流程：

基槽地面的清理

土质检验

验收

土方回填

分层夯实

修整、找平

检验密实度

  - 土方回填前应将基槽的积水、垃圾等杂物清理干净，检验回填土的质量有无杂物。

  - 钢筋混凝土管回填土时，槽底至管顶50mm围回填土中不得有大于50mm的石头、砖等硬物。管道两侧应同时对称填土，不得集中扔在管子上应均匀运入槽。

  - 焊接钢管施工完毕回填土时，软土回填应超过管顶200mm以上，然后方可二次回填。不得损伤管道外防腐层。

  - 管道两侧应同时对称填土，回填分层进行，每层厚度控制在300mm以并分层夯实。道路下方回填土压实系数不小于0.9-0.95，分层取样。顶标高略高于设计标高，预留自然沉降。

  - 人工修整找平：填土回填完成后，表面拉线找平，凡超过标高的地方与时按线铲平。凡低于标高的地方补土夯实。

- 管道施工

  - 管道施工前应具备的条件与注意事项

    - 施工人员必须了解工艺流程，熟悉施工技术要求和有关规程、规并在施工中严格进行。

    - 要求熟悉施工现场，合理布置配电设施以与电、气焊机具、材料、材料堆放场、制作场和运输通道等。

    - 管道安装前，管沟开挖基本完成相应的工序交接。

    - 现场施工应和业主、监理单位、设计等单位相互协调，合理安排施工工序，避免地下管线施工不连续造成不能与时回填。特别是应尽量避免同时施工挖断厂区门口道路，造成车辆和行人不能正常出入（要断开道路应分开开挖并搭设临时道板，保证施工道路通畅）。

    - 对于靠近构筑物埋地的管线，应采取措施加固沟槽，防止沟槽塌方，造成事故。

    - 玻璃钢管道穿越马路或管墩处需加钢套管，钢套管的管径比原管径大2号，单边长多出马路1米，套管需要做加强级防腐并在端头处用橡胶套封闭，如井体设置在地质条件恶劣处，可在钢套管间用尼龙件封闭。

  - 管道安装的一般规定

    - 与管道施工有关的管沟开挖经检验合格,满足安装要求。

    - 预制管段必须在管道安装前完成有关工序如油污清洗、外部防腐等，并经业主监理验收合格。

    - 管子、管件与阀门等已按设计要求核对无误，部已经清理干净，不存杂物。

    - 做好防腐层的管子在调运或下沟时，应采取可靠的保护措施。

    - 钢管对口检查合格后，方可进行点焊、施焊工作。

    - 当生产、生活给水管设在污水管交叉的下面时，生产生活给水管道应采用一样材料的套管，其套管伸出交叉管的长度每边不得小于3米，套管的两端应采用防水材料封闭。

    - 管道的泥土、杂物焊渣等必须采用清扫、抹布擦净等方式清理干净，严禁残渣留存。由于地上管道与地下管道安装不同步，地下管道安装完毕后，应在交接点的敞口处采取适当措施，随时封闭，以防止灰尘、杂物等进入管道。

    - 埋地压力管道在试压结束，焊口防腐后，应办理隐蔽验收。并填写《隐蔽工程验收记录》，与时回填土，并分层夯实。

  - 管道接口

本工程地下管网管道材质主要有焊接钢管、玻璃钢（GRP、GRE）管道、钢筋混凝土管，其采用的连接方式为：

- 焊接钢管:用于海水消防给水管道、生产低压消防给水管道与生活给水管道，主要连接形式为焊接或法兰连接；

- 玻璃钢（GRP）管道：用于海水工艺管线，双O型橡胶圈承插连接或法兰连接。

- 玻璃钢（GRE）管道：用于海水消防给水管道，承插粘结连接或法兰连接。

- 混凝土管：用于生活生产排水管道与雨水管道，采用承插耐油橡胶密封圈连接。

  - 管道基础

    - 给排水埋地管道应尽量敷设在未经扰动的天然地基上，施工时应采取适当排水措施。所有管道不宜设置在回填土上，若因现场条件限制必须敷设在回填土上，回填土应分层夯实，土壤密实系数不小于0.94。

    - 埋地生产(WI)和生活给水(WP)管道直接敷设在未经扰动的天然地基上或达到密实度要求的回填土上。

    - 埋地工艺海水(WS)与海水消防管道(WF)基础见结构专业招标文件。

    - 排水管道(WR、WWO、WSS)为承插式钢筋混凝土管道，采用橡胶圈接口，120°混凝土基础，基础做法详见04S516(2005版)。

    - 如遇淤泥或其他软土时，应首先采用抛石挤淤法或清除软土，至稳固地基处，再按常规方法施工。

    - 管道基础的做法按设计文件执行。

    - 管道基础应回落在良好原状土层上，如为刚性接口，其地基承载力特征值fak不得低于80KPa，如为柔性接口，地基承载力特征值fak不得低于60KPa，否则应进行地基处理。

管床支撑

    - 如采用机械开挖管道沟槽时，应保留200mm厚的不开挖土层，该土层用人工清槽，不得超挖，如若超挖，应进行地基处理。

    - 砂石基础的压实系数，按国标04S516的要求施工，回填土密度按《给水排水管道工程施工与验收规》GB50268-97的规定施工。

    - 地基被扰动，应采取如下处理措施：扰动150mm以，可原状土夯实，扰动150mm以上，可用3：7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实，压实系数不小于0.94；

  - 碳钢管道施工

    - 管道安装主要施工程序

无损检测合格

除锈

防腐

标准和规范

熟悉图纸与

设计交底与

图纸汇审

现场测量

与检查

原材料采购、验收

管子、附件与阀门验收

管段预制

管段验收、运输

现场管沟开挖

现场管子组对、焊接

系统强度和严密性试验

系统吹扫

焊口防腐

管沟回填

整体检查

交  工

    - 管道施工技术要求

- 阀门与管道附件检查

- 阀门到货后应检查其传动装置是否灵活可靠、有无卡涩现象。阀门应抽取10%进行壳体压力密封试验（设计压力大于1MPa时应100%）。

- 弯头、异径管、三通、法兰、盲板与紧固件等进行检查，其尺寸偏差应符合现行标准，材质应符合设计要求。

- 法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺与径向沟槽，法兰螺纹部分完整无损伤，凹凸法兰应能自然嵌合，凸面高度不得低于凹槽的深度。

- 石棉橡胶、塑料等非金属垫片应质地柔和，无老化变质或分层现象。表面不得有折损，皱纹等缺陷。

- 管材与安装检查

- 到货的管材、管件运至指定堆场后，要整齐地摆放。管材应放在距离地面较高位置，并用木方或软质材料垫好，同时对各种管材、管件要有明显标识。

- 对到货管材、管件等材料在使用前严格核对其规格、材质、型号、同时进行外观检查。

- 管材的表面质量应达到：

- 外表面应光滑，表面的局部缺陷应予清除，清除后外径或壁厚不得超出规定的负偏差值。

- 清洁、无针孔、裂纹、夹渣、折叠、皱皮和腐蚀等缺陷。

- 管子切口应符合下列规定

- 切口表面应平整、无裂纹、皱皮、毛刺、凹凸缩口、溶渣、氧化物、铁屑等杂物。

- 切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得超过3mm。

(4) 管道的坡向、坡度应符合设计要求，管子对口应检查平直度，在距坡口中心200mm处测量，允许偏差为1mm/m，全长允许偏不超过10mm。

200

200

δ

(5)管子对口后应垫置牢固，避免焊接过程中产生变形，管道连接时不得强力组对。

(6)管道焊缝位置应按下列要求：管径大于或等于600mm时，纵向焊缝的间距应大于300mm,管径小于600mm时，其间距应大于100mm。

(7) 管线安装工作中如有间断,应与时封闭管口。

    - 阀门安装

- 阀门安装前应按设计施工图纸要求核对阀门型号、材质，并按介质流向确定其安装方向。水平管口的阀门其阀杆应安装在上半周围。

- 阀件的操作传动灵活，指示准确。

- 法兰连接时应保持平行，其偏差不大于法兰外径的1.5/1000,且不大于2mm，禁止用强紧螺栓的方法消除歪斜。

- 法兰连接面应保持同轴，其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5%，并保证螺栓能自由穿入，法兰连接应使用一样规格、一样材质的螺栓。安装方向应一致，紧固螺栓应对称、均匀、松紧适度，紧固后外露长度约为2～3螺距。

    - 管道防腐

埋地敷设的循环水管线,其外表面必须进行除锈, 清除管道表面锈蚀、毛刺、油、水等污物，除锈、防腐要求与程序详见本项目投标文件《防腐施工方案》。

    - 管道焊接施工

详见本项目投标文件《管道焊接施工方案》。

  - 钢筋混凝土管施工

    - 管材进场质保资料要齐全，外观无破损、裂缝，要全部检查。

    - 根据图纸平面位置，实地测量完毕后用白灰洒出开挖轴线，根据管径、管数、间距、工作面、沟槽放坡宽度洒出开挖边线。

    - 根据管长与井位，定出第一节管道的位置，承口与水流方向相反，在承口出反挖出工作坑，依据中心线，安放第一根管道，安装止水橡胶圈，连接安装第一根管道和第二根管道。管道连接采用手动葫芦拉入，拉入过程中要小心，随时观察插入角度。

    - 检查井施工：井基础在管道安装到位后反挖，管道留口要准确；混凝土管和井壁交接处管外壁要凿毛，检查井施工时要逐井校核顶标高和底标高，浇筑高度要预留井圈位置；设于道路和铺装路面上的检查井井盖应和地面平，设于其它地面上的检查井井口应高出地面50mm，并在井口周围以0.02的坡度向外作护坡。

    - 管井施工完成后，根据GB50268－97封堵管口预留孔，进行闭水试验，试验管线长度不超过1000米。管道闭水试验要求应满足GB50268－97中10.3.3和10.3.4的规定，试验结果满足本方案试验要求即为合格。

    - 闭水试验合格后，与时进行隐蔽验收，回填管沟。回填土中没有大块的砖石，回填土分层夯实。

    - 注意事项：

- 管道安装前必须进行检验，其规格与质量必须符合现行国家标准与设计要求。

- 排水管道的坡度必须符合设计要求，严禁无坡或倒坡。

- 井试验方法：按排水检查井分段试验，试验水头应以试验段上游管顶加1米，时间不超过30min，逐段观察。

- 管道和管件的承口应与水流方向相反,在 Ft 作用下，稳压 10分钟，压力降≤0.05Mpa，合格。

  - 玻璃钢管（GRP、GRE）施工

    - 材料验收

      - 管子管件验收：管道材料尺寸应符合标准规要求,管端应标明材料执行标准 、规格类型等，并提供产品质量合格证明与验收容等。管道表面应光滑、无龟裂、分层、针孔、杂质、贫胶区与气泡等，管端面应平齐 ,无毛刺 ,外表面无明显裂纹、分层等缺陷。承插管承口外所有表面应平滑，不得有裂纹、断口或对连接面使用性能不利的其他缺陷。O型圈槽的台阶与端面必须粘合为一体,不得有分层。管道的厚度应符合使用要求。

      - 承插用密封橡胶圈验收：密封橡胶圈严禁使用再生胶，其外观应完好，无接头，表面不得有裂纹、杂质和气泡，规格、外观尺寸必须与管道圈槽加工尺寸一致，橡胶圈截面直径差不得超过±0.5mm，橡胶圈环的直径差不得超过±10mm。橡胶圈的性能指标以保证密封、无渗漏为准。

    - 布管

      - 将管材运至现场沿管沟摆放，管材之间保持首尾衔接；

      - 开挖管接头承插工作坑。其底部宽度应大于承口外径。长度应覆盖承口前、后200mm，深度应在 400～500mm围。接口施工完毕后，采用与砂垫层一样的材料和密实度进行回填。

      - 管材抬放要用非金属绳吊挂，并做到轻放入沟，不允许在地上拖拽；抬大口径管材时，既要保护管材，又能要注意人身安全，防止发生工伤事故。

    - 管道连接

      - 法兰连接

有以下两种形式：

- 用模压玻璃钢法兰，安装在管子两端，用胶合剂把法兰和管子粘结起来（有的管子出厂时本身已带有法兰）。如图-1所示。

2

1

3

粘结玻璃钢法兰

1-玻璃钢管；2-法兰；3-胶合剂；

- 用金属或玻璃钢对开式活套法兰，管子在制造时，两端已特意制成凸缘的形式。如下图所示。

5

4

3

1

金属或玻璃钢对开式活套法兰

1-玻璃钢管；2-法兰； 3凸缘；4-垫片；5-螺栓螺母

      - 套管粘结连接

在管子端部与套管处涂上胶合剂对口粘结，然后再用浸透胶合剂的玻璃布带，在接口处加缠数层，经自然干燥后即可。如下图所示。

1

2

3

玻璃钢管的套管粘结连接

1--玻璃钢管；2—玻璃钢套管； 3—浸透胶合剂的玻璃布带

      - 承插粘结连接

- 检查待粘接的承插头是否受潮（受潮时用砂纸打磨产生的不是粉末，而类似胶质），在这种情况下，如温度低与15℃，用气体喷灯或加热带对承插头进行加热。用刷子清理外承口表面，如界面打磨不充分，应用砂纸重新砂毛。清理后的接头，应避免手、灰尘、潮气污染接头。

3

2

1

玻璃钢管的承插粘结连接

1--玻璃钢管；2—承插口；3—浸透胶合剂的玻璃布带

- 将粘接剂双管进行等距离推进，推出的双组分液体就是正好混合比例要求，充分搅拌均匀。用毛刷在整个承插锥面的表面刷一层粘合剂，先刷承口，然后刷插头。将可能粘附在表面上的刷子毛除掉。

- 对准并组装待粘接的承插头，把插头插进承口，管道对口顶紧。

- 对连接到一起的管道需采用紧绳器拉紧如图所示，对接头进行紧持，紧持时间要求不低于与 12 小时，粘接接头12小时后方可移动或加压管道。管道的粘接为紧配合粘接，承插口界面不得有可以活动的间隙。另外现场安装时为了装卸紧持工具方便，应该在管沟里设置夹具操作坑。

- 若环境温度低于15℃，建议使用外部加热源，如加热带、气体喷灯，火焊火焰等，低于 7℃则粘合剂不发生聚合。理想聚合时间为 25℃下 24小时。

      - 平口粘结连接

- 平口粘结使用的工机具如下：

- 平口粘结使用的辅材如下：

- 操作程序：

- 用布将玻璃钢管道端部的灰尘和油污清理干净。

- 将管道端部打磨成坡面，坡面尖端露出衬层。

- 用丙酮将管道表面的粉尘清除，且等丙酮挥发完全后进行下一步。

- 将管道固定成一条直线，且两端间留下3-10mm 的间隙。如果可能，在对接处管插入柔性PVC 环或膨胀管以防止树脂滴入管。注意：铺层结束后应取出上述物品（PVC 环等）。

- 在铺设前要先在已做打磨准备的管道外表面和管道间对接面上刷胶，刷胶的量不易过多，防止刷胶过量引起流胶，然后根据工艺单铺设衬层和长丝填塞缝隙。

1

2

3

图-5

图-5 玻璃钢管的平口粘结连接

1--玻璃钢管；2—对口胶合剂； 3—浸透胶合剂的玻璃布带

- 固化后打磨，清理干净表面粉尘后，进行下一步。

- 按工艺单要求进行对接口的结构层糊制。要求增强材料逐层铺放，每一层均需用树脂浸润，辊压气泡。如果铺层总厚度较大时，要求分几次铺设达到总厚度，以避免放热过度引起分层。在需要搭接时，短切毡的搭接宽度应略大于方格布，以保证厚度。

- 封口的铺设。如果工作条件允许的话，管道口径大于等于DN800时，管道对接需要封口处理。处理方法根据工艺单的具体要求来操作。封口时，要保证表面的光洁平整。

    - 管道粘接注意事项

      - 玻璃钢管上开孔安装仪表元件和小的支管线时，注意角接处的粘结，通过玻璃钢的过度段实现玻璃钢管道和钢管元件的连接。

      - 玻璃钢管粘结时，被粘结的两个面都应用胶合剂涂抹均匀，然后再粘合。

      - 用于缠绕的玻璃布带厚度应选用0.1～0.3毫米的，不宜过厚，以便胶合剂浸透粘牢。

      - 缠绕时注意每一层玻璃布都要缠紧，不得残存气泡或产生脱层等现象。

      - 粘结用的胶合剂应随配随用，夏天应在30分钟用完，冬天应在40分钟用完。

      - 由于胶合剂的固化剂有毒，所以配制胶合剂和缠绕玻璃钢接口应在通风良好的地方进行，操作者须并戴好防腐手套和口罩。

      - 玻璃钢管胶合剂的配方，随玻璃管的种类不同而异。除设计有要求外，常用的玻璃钢管胶合剂配方见下表：

表1：环氧玻璃钢管胶合剂参考配方

| 胶 合 剂 组 成 |  | 配 方 ( 重 量 比 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 环氧树脂（6101） 聚脂树脂 邻苯二甲酸二丁酯 亚磷酸二苯酯 间苯二胺 乙二胺(65%) 填料(石墨粉、石英粉、辉绿岩粉) 丙酮(或无水乙醇) | 100 10 10～15 14～16 25～30 适量（15～20） | 100 10～15 5 6～8 适量 适量（10～15） | 100 10～15 14～16 30～40 适量（20～30） | 100 6～8 30～40 适量（20～30） |
| 备 注 | 用于贴衬设备需加热固化 | 用于输送液体介质的玻璃钢管道 | 加热固化 | 常温固化 |

表-2:酚醛玻璃钢管胶合剂参考配方

| 胶 合 剂 组 成 | 配方(重量比) | 胶 合 剂 组 成 | 配方(重量比) |
| --- | --- | --- | --- |
| 酚醛树脂(2130) 苯磺酰氯 胶泥改进剂 | 100 6～8 10 | 填料(石墨粉、石英粉、辉绿岩粉) 乙醇 | 20～25 适量(15～20) |

表-4:环氧-酚醛玻璃钢管胶合剂参考配方

| 胶 合 剂 组 成 | 配 方 (重量比) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 环氧树脂(6101) 酚醛树脂(2130) 聚酯树脂(304) 间苯二胺 邻苯二甲酸二丁酯 亚磷酸三苯酯 填料(石墨粉、石英粉、辉绿岩粉) 丙酮(或乙醇) | 70～80 20～30 14～16 10～15 20～30 20～30 适量(20～20) | 70～80 20～30 10 14～15 10 20～30 20～30 适量(10～15) | 60 40 适量 |

      - 胶合剂的配兑是玻璃钢管施工的关键，必须按照玻璃钢管生产厂家的技术说明书认真按程序仔细操作。配兑胶合剂操作过程中必须遵守的基本准则是比重大的溶剂倒入比重小的溶剂并均匀搅拌。

    - 现场制作

      - 为了保证安装精度，确保管道安装后所受应力的均匀，管件可以由专业人员按照现场尺寸进行现场制作。

      - 玻璃钢管道的切割

在需切割处画好切割线 ，包括截断切割线、与切孔相连的贯通切割线，用装有切割锯片的角向磨光机按画好切割线的位置切断管道或开孔。切口应平整，切割尺寸偏差应为±2mm，并涂上树脂。在玻璃钢管上开孔切割时，不得开方孔。

      - 特殊注意事项：

- 如果发生流胶现象，可能是树脂粘度太小，可适当加入2％ ～3％活性二氧化硅粉；也可能是配料不均匀，配制树脂液时，要充分搅拌；还可能是固化剂用量不足，要适当调整固化剂用量。

- 如果制品表面发粘，可能是制品表面树脂联剂挥发过多，树脂中苯乙烯挥发使比例失调，造成不固化。防止方法有避免树脂胶凝前温度过高；控制通风，减少挥发。也可能是空气湿度大，水对树脂的固化有延缓和阻聚作用。因此,最好选择相对湿度较小的天气进行施工。雨雪天气应采取特别措施。

- 如果制品气泡多，可能是树脂用量过多，胶液气泡含量多，所以要严格控制用胶量。同时还要注意搅拌的方式，防止产生过多的气泡。

- 如果制品发生分层现象，则要检查所有玻璃丝布是否脱蜡处理或者受潮，不要选用“三无”玻璃丝布，在使用前要进行干燥。同时要检查是否用胶量过不足，或者玻璃丝布铺层未压实。糊制时，要使用足够的胶液，用力刮涂，使铺层压实，赶尽气泡。

- 如果发生固化不完全现象，主要是固化剂用量不足或者失效，检查后要拆除原来糊口，重新进行糊制。

    - 不合格品的处理方式

在玻璃钢管道安装过程中，往往会有不合格现象发生，如橡胶圈安装不到位，导致其扭曲变形，或者在安装过程中两侧的手拉葫芦用力不均匀使橡胶圈扭曲变形，只要玻璃钢管道安装不合格，就必须进行退管，检查橡胶圈，找出原因重新安装。如果发上以上所述情况，施工退管拟采用液压千斤顶进行退管。

    - 管沟回填

      - 管沟回填应在管道连接完成后立即进行，以防止管道的浮力和热变形的发生，也可避免管沟侧面原土的滑移。管道受浮力作用有可能破坏管道和管接头，造成不必要的返工。玻璃钢管的热膨胀系数较大，安装温度与长时间裸露，暴晒引起的温差变化必然导致明显的热膨胀和收缩造成接头处的密封不严。

      - 管道接口部分待管道试压合格后再回填。

      - 管区应分层回填。每次回填厚度、回填材料和夯实方法按照设计文件执行。砾石和碎石极易夯实，每次回填厚度300mm极易夯实到所要求的密实度. 砂子比较 难夯实，每次回填厚度只能在150mm以。逐层夯实回填材料对于管道是否能有足够支撑是非常重要的，必须引起重视。砂质回填材料处于最佳湿度时，有助于夯实施工。

      - 当回填材料填到管道起拱线与其以上时，所有夯实都应从管沟侧壁开始，逐渐向管道靠近，以避免管道受到外来夯击载荷的作用。当回填管顶时，完工后垂直方向的椭圆变形≤1.5%直径。夯实时应达到规定的密实度，不宜在管顶上方过分用力夯实，以防止管道局部凹凸变形。

    - 闭水试验

      - 玻璃钢管道在运输、安装与回填时难免受到损坏，在管线注水做闭水试验前都要必须对管道最后检查核实管道是否损坏。

      - 闭水试验按GB50268-97第10.3.1条与第10.3.6条进行。

  - 海水工艺管道（GRP 90″）施工

    - 海水工艺管道材质为GRP，共计2根管线，管径90″(DN2250),主管部分管中心标高CEL+3.10m，管中心间距3.5米，总长约2403米（依据招标文件），该管线自海水取水泵房引入IFV气化器，进行热交换后由IFV气化器排放至海水排放口。本管道系统管径大、埋深较深，地质条件恶劣、与海堤距离过近，管沟开挖与支护难度大，排水降水、安装施工困难，是本工程施工难度较大的分项之一。

    - 依据招标文件要求，该管道管口连接采用双“O”型橡胶圈承插连接，属于柔性连接方式 ,自身具有一定的补偿热变形的能力，连接时允许有一定的偏转角度 ,便于操作。

    - 该管道系统采用分段安装，统一试压，必要时使用吊机辅助穿管。

    - 材料验收：参见6.7.1材料验收要求。

    - 管沟开挖与支护：详见《地下管线与其他地上地下设施的保护加固措施》。

    - 基础垫层施工：详见结构专业设计文件要求。

    - 施工程序:

      - 布管：根据施工进度要求与管沟开挖的进度将管材与管件运至现场沿管沟摆放，管材之间保持首尾衔接；对管材与管件的管端接口部分做局部清理，用清洁毛巾清除泥沙、污油等脏物。

      - 开挖工作坑：管接头承插部分需要开挖工作坑，其底部宽度应大于承口外径。长度应覆盖承口前、后200mm，深度应在 400～500mm围。接口施工完毕后，采用与砂垫层一样的材料和密实度进行回填。

      - 下管：采用吊机吊装入管沟设计位置，管材吊装要用非金属绳吊挂，并做到轻放入沟，不允许在地上拖拽；吊装大口径管材时，既要保护管材，又能要注意人身安全，防止发生工伤事故。

      - 对口：当吊装至预定位置后，采用手拉葫芦配合临时工装组对，管道两端与组对各设一套组对门型架，将待安装管道的插口与承口调平、对中、凑近，两管之间留有一定的空间，以便清理和检查操作。

      - 划标记：用记号笔在被连接的两根管材上划记号。记号位置的确定方法如下：

- 测量管件的承插深度尺寸；

- 从管材端口开始，向前量取承插深度尺寸长度，在该处划上记号。记号要清晰醒目。

      - 卡槽清理、涂油：安装O形橡胶圈前对卡槽、承插部分以管进行最后清理，除去泥沙等脏物，并将橡胶圈、承插入部分管端均匀涂抹一层润滑油以方便操作。

      - 安装紧绳器：

- 待清理、涂油与橡胶圈入槽后，经检查合格后，进行紧绳器的安装。

- 将紧绳器夹在两端管材上；

- 紧绳器的两个卡环必须位于记号之后，以免影响管材承插不到位；

- 将紧绳器的螺孔方向对正，拧紧其卡环螺母。

- 紧绳器安装后，应保持两管在同一条直线上

- 如无紧绳器，可用2套手拉葫芦代替。

紧绳器示意图

      - 紧绳器对称施力，将装入“O”型圈的插口插入承口，插入深度达到标记位置。

      - 安装完毕后与时回填管沟，接口部分应预留并做好防护措施，待试压合格后回填。

  - 管道压力试压

    - 管道压力

详见投标文件中《地下管网管道命名表》

    - 管道安装完毕之后，应按设计要求进行管道系统水压试验和清扫以检查管道系统与各连接部位的工程质量。

    - 管道系统试验前的准备工作(先决条件)

      - 试验围的管道安装需按设计图纸全部完成，安装质量应符合有关规定。

      - 焊缝与其他待检部位尚未防腐。

      - 该系统的紧固件重新紧固；

      - 隐蔽记录填写完毕，并经业主与监理和相关单位签字认可

      - 试验用的临时加固措施应符合要求，安全可靠。临时盲板设置正确，标志明显，并有安装记录。

      - 试验用的压力表经检验合格，其精度不低于1.5级，表的满刻度值应为最大被测压力的1.5～2倍，压力表的设置不少于2块。

    - 管道系统水压试验

      - 编制试压方案,确定试压围,绘制管路单线图,向试压人员做技术交底.

      - 选择适合的加压点和排放点，在加压点安装试压泵，压力表和阀门。

      - 管道系统试验压力为设计压力的1.5倍或符合设计要求。

      - 检验方法：系统在试验压力下保持10min，然后降至设计压力30min后进行检查，压力应保持不变，不渗不漏为合格。

      - 系统试压合格后，对系统进行冲洗。现场观察，直至排出水不含泥沙、铁屑等杂质，且水色不浑浊为合格。

      - 合格后，各方在记录上签字确认。

- 给排水管网施工计划与组织机构图

详见本项目总体施工计划与组织机构图。

- 施工安全措施

  - 所有员工在进入现场前，必须接受HSE教育，详细了解有关HSE规章制度，经培训合格后才能进入工地。

  - 施工过程中，要严格遵守项目部安全部门的安全规定，确保安全生产。

  - 严格按照施工图纸的技术要求和经审定的施工方案进行施工, 严禁违章作业。

  - 安全措施与文明施工：进入现场必须戴好安全帽，系好帽带；并正确使用个人劳动用品；2米以上的高空悬空作业，无安全措施的，必须戴安全带，扣好保险钩；高空作业时不准往下或向上抛材料和工具等物件。

  - 凡进入施工现场人员，上班前与工作期间不得饮酒；上班时严禁嬉戏打闹，严禁在禁烟区吸烟。

  - 吊装作业时，要严格遵守吊装规程，吊装前要对吊装现场、吊装设备、吊装用工具、索具等进行严格检查。吊装时设专人统一指挥，先吊离地面200mm试吊，确认无问题后再正式吊装。旋转臂下不得站人。吊装要稳起稳落不得撞击已到位的其它设备。

  - 施工现场不得采用裸线，电动设备要有接地措施，并配备相应的漏电保护器，任何用电设备不得漏电，电焊机应集中管理，出现问题与时处理，非电工不得擅自动电，凡使用电器设备必须有两人以上在场。受限空间作业要有专人监护，并采取相应的安全措施。

  - 安装现场要配备防火设施，特别要注意物项的保护和人身安全。

  - 安装现场应注意用电的安全，要有良好的接地。

  - 施工现场设置必须的消防器材，动火时设专人看火，且要避开易燃易爆物，氧气瓶、乙炔瓶要离开动火点至少15m。下班前要熄灭各种火源。

  - 施工废料与边角料应与时运走并集中堆放，施工现场应保持清洁、工机具应妥善保管。

  - 现场应保持清洁，各种设备，材料和废料应按指定地点堆放。在施工现场应按指定道路行走，不能从危险地区通过；安排工作时应避免多层同时施工，如必须多层同时施工时，应在中层设置安全隔板或安全网，在下面工作的人员必须戴安全帽。

  - 射线探伤作业时尽可能放在傍晚或工人下班时进行，并划定隔离区，围好隔离栏，防止无关人员误入。

  - 施工作业场所的噪声不超过85dB，特殊设备最高不得超过110dB。施工作业场所的噪声暂时达不到标准时，采取特殊的隔音措施，并发放个人防护用品，员工尽量减少接触噪声时间。

  - 工作危险性分析参见附录：工作危险性分析（JHA）记录表。

- 附录

  - 附录1   主要工机具配备

  - 附录2   工作危险性分析（JHA）记录表

附录1   主要工机具配备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | EX200—2 | 台 | 2 |  |
| 2 | 汽车吊 | QY-50T | 辆 | 1 |  |
| 3 | 卡车 | 10T | 辆 | 4 |  |
| 4 | 全站仪 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 钢直尺 | 1m | 把 | 3 |  |
| 6 | 钢直尺 | 1.5m | 把 | 3 |  |
| 7 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 6 |  |
| 8 | 钢卷尺 | 30m | 把 | 2 |  |
| 9 | 活动扳手 | 150mm | 把 | 6 |  |
| 10 | 活动扳手 | 200mm | 把 | 6 |  |
| 11 | 线坠 | 0.25kg 钢制 | 个 | 3 | 带线 |
| 12 | 水平尺 | 600mm | 把 | 3 |  |
| 13 | 吊装带 | 3T（5米） | 条 | 2 |  |
| 14 | 吊装带 | 3T（3米） | 条 | 2 |  |
| 15 | 角向磨光机 |  | 台 | 8 |  |
| 16 | 砂轮切割机 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 水准仪/塔尺 |  | 台 | 各1 |  |
| 18 | 手拉葫芦 | 1T | 个 | 4 |  |
| 19 | 手拉葫芦 | 2T | 个 | 4 |  |
| 20 | 手拉葫芦 | 5T | 个 | 4 |  |
| 21 | 射吸式割矩 | G01-30 | 把 | 2 |  |
| 22 | 交流电焊机 |  | 台 | 5 |  |
| 23 | 氩弧/电弧两用焊机 |  | 台 | 15 |  |
| 24 | 空气压缩机 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 试压泵 |  | 台 | 1 |  |

|  | 地下管网施工重要危险源分析 |  |
| --- | --- | --- |
| 基本工序 | 确定的HSE危险 | 预防/控制措施/执行人 |
| 1、材料运输/装车/卸车 | 材料滑落 | 管道下放置木方，现场不准超速（15Km/h），严禁超载。 |
|  | 装车/卸车 | 1、拉警戒绳隔离 2、装卸材料时严禁从吊车下通过 |
| 2、管沟开挖 | 坍塌 | 1、合理放坡 2、加挡土板支护 3、办理“动土作业许可证” |
|  | 跌落 | 1、作业区设置警戒 2、设置硬维护 |
| 3、下料 | 火灾 | 1、清理切割区域易燃物 2、切割区合理布置灭火器 |
|  | 手受伤 | 1、戴好手套 2、按照管材下料安全操作规程操作 |
| 4、组装/焊接 | 打磨 | 1、执行打磨作业JHA 2、办理“动火作业许可证” |
|  | 焊接 | 执行焊接作业JHA |
| 5、安装/焊接 | 手受伤 | 1、戴好手套 2、按照管配件安装安全操作规程操作 |
|  | 吊装 | 1、有合格起重指挥 2、索具符合要求 3、按吊装操作规程吊装，坚持“十不吊”原则 |
|  | 探伤 | 1、设置警戒 2、远离探伤区域 |
|  | 高空坠物、坠落 | 1、作业区设置警戒 2、禁止进入作业区 3、高空作业100%系挂安全带 |
|  | 火灾 | 1、清理切割区域易燃物 2、作业区合理布置灭火器 |
| 6、试压/吹扫 | 系统泄漏对人员的伤害 | 1、设置试压区域，工作人员戴好安全帽 2、检查时应避开正面检查，对试压的管线进行临时固定 |
|  | 吹扫出的赃物、气体伤害施工人员 | 1、设置安全警戒区域 2、作业人员必须经过培训 3、禁止不相关人员进入吹扫试压区域 |
| 7、防腐 | 坠落 | 1、高空作业人员必须培训过 2、100%系挂安全带 |
|  | 窒息 | 1、作业区域保持良好通风 2、做好个人防护戴好口罩 |
|  | 腐蚀 | 1、戴安全防护眼睛 2、穿长袖工作服 3、戴手套、口罩 |
|  | 火灾 | 1、作业区域禁止施焊、打磨等动火作业 2、作业区域合理设置灭火器 |

附录2  工作危险性分析（JHA）记录