外脚手架工程施工方案

# 1、工程概况

为了确保外架安全，根据本工程结构特点,结合《省建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)实施意见》和公司有关“施工现场标准化实施细则”的要求，特制立本方案,其中外架受力计算，立杆稳立计算和外物料平台验算均见附页工程计算书.

# 2、施工方案的选择:

2.1本工程1~4层采用双排落地式钢管脚手架,5~25层采用型钢配合φ15.5钢丝索,以拉索外挑双排式钢管脚手架,分两次挑设(4~13层为一次,14~25层为一次)倒换上升的搭设方法。在第10层，第20层增加一圈φ15.5钢丝绳拉索卸荷。

# 3、施工要求

3.2其屋顶结构采用落地钢管脚手架。

3.3外脚手架采用双排落地式钢管脚手架（双立杆）每六层用φ15.5钢丝绳卸荷。

3.4脚手板采用250×3000竹架板，防溅围护挡采用安全竹芭。

3.5主网采用密目安全网，平（）网采用网眼不大于40×40的尼龙网。

# 4.施工部署：

4.1依据本工程的特点是主体部分四周均向缩进，±0.00层以上的落地架可直接立于地下室顶板上。要充分利用现有场地。本工程一至八层采用落地式双排钢管脚手架，八层至屋顶采用悬挑架。

4.2主体施工时，外脚手架随时向上伸展，且必须高出作业层一步架。

4.3结构施工完成，主体验收后，即可开始外装修，外架随外装修的进行向下拆除。

4.4穿插作业组织

外架施工时，由工程技术人员参与，项目部负责协调木工`钢筋班组的配合,楼层混凝土浇筑完毕,各作业班组为外架搭设留置材料堆放地点,为外架搭设创造条件,便于外架搭设的加速进行,满足施工的需要.

# 5.外架搭设方案

5.1所需材料与材质要求

5.1.1所需材料

ф48×3.5mm钢管,[18b6*19φ15.5和6*19φ20.0钢丝绳、、玛钢扣件、竹架板、安全竹芭、密目式安全网、尼龙安全网`等。

5.1.2材质要求

a.脚手架管材采用Φ48×3.5mm的A3钢管,表面平整光滑`顺直`无锈蚀`裂纹`分层`划道`压痕`硬弯现象,新钢管必须有出厂合格证,材质符合国家标准《金属拉伸试验方法》（GB/T228）的规定。

b.扣件符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的要求，有生产许可证，规格与钢管匹配，不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼缺陷，贴合面应平整，活动部位灵活，夹紧架管后开口处最小为5mm。

c.腐朽`断裂`松散的竹架板不得使用，原则上使用新脚手板，新进和原有的架板均按2%抽查。

d.安全网有出厂合格证，进场之前做拉伸试验，变色损坏的安全网严禁使用。

e.挑架和卸料平台采用钢质为Q235，表面平整光滑`顺直`无锈蚀`裂纹`分层`划道`压痕`硬弯现象，新用型钢要有出厂合格证，材质符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》（GB/T228）规定。

f.加工件的尺寸偏差不大于2mm（焊缝高度尺寸偏差不大于1mm，用A3钢制成。

5.2脚手架的搭设

a.杆件布置：立杆纵向间距最大为1.5米，横向间距为1.0米，立杆的中心线离建筑物外边分别为0.9~1.6米，标准步距1.7米。排立杆沿水平方向每隔两根立杆与建筑物连接一次（有柱部位用架管包柱连接），沿高度方向每隔一层与建筑物连接一次。拉接件采用楼板边梁预埋短钢管。位于各楼层楼面位置的脚手架为满铺固定竹脚手架。外排立杆沿纵向布满剪力撑，除立杆`大横杆允许对接外，防护横杆`剪刀撑一律不得对接，只能搭接，搭接长度不小于1米且等距设3个旋转扣件。纵向水平杆不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

b.挑梁型钢布置

悬挑楼层混凝土浇注前预埋HPB235Φ16钢筋锚固环，结构混凝土施工完毕48小时后，铺设固定型钢。转角处均采用上拉式，在安装型钢的上一层梁对应下层每根型钢位置埋一个HPB235Φ16拉环，用法兰螺栓加钢丝绳与上层梁对应预埋拉环拉接。

c.标准步架与附墙连接

脚手架的标准步架如图示,在小横杆上铺设竹脚手板,并用铅丝在关键部位绑扎牢,外立杆1.0米,高度处设安全栏杆,操作层200mm高设黑黄相间的挡脚板.(采用模板裁下的边角料).脚手架外侧满挂密目式安全网,安全网满挂安全竹芭,便整个脚手架系统成为一个封闭的整体.

脚手架小横杆与建筑物间的间隙,每隔3层楼封闭一次,以防高空落物的打击.其做法是在排立柱与外挑板立向设置零星模板或安全竹芭,以不能穿透坠落物为宜.所有隔离板均应与脚手架的小横杆用14#铁丝绑扎牢固.

人货电梯的出入口位置,运转平台位置的立杆设置双立杆,横向加设剪立撑,并用木模板封闭,转运平台拆除后,立即补搭脚手架杆件,并挂好安全网与安全竹芭.

d.脚手架与其它设施的关系处置

与垂直运输机械的关系

塔吊、人货电梯附墙件穿过脚手架时，注意尽可能避开，不要相撞立杆、、大横杆、附墙连接需位移时，再在原位置附近采取加强措施，保证脚手架的稳定性不致减弱。人货电梯塔身尽量布置在外立杆外侧，使脚手架外排立杆和大横杆能贯通，接长人货电梯附样件。采取相应措施使之达设计要求。

与卸料平台的关系

在搭设脚手架时，在运输平台位置出入口，在留口位置，里外立杆采用双根钢管横向架设剪刀撑。转运平台撤除后，立即补搭脚手架杆件，并挂好安全网与安全竹芭。

5.2.1	脚手架搭设的程序

a.双排落地式钢管脚手架

总顺序：先下后上，先总体后局部进行

放点→立两头并加临时支撑→安装小横杆与大横杆→安装其他立杆→安装小横杆与大横杆→铺设架板→搭上步架至作业面→搭设剪立撑→挂安全网→设挡脚板→验收→投入使用。

1~4层落地架均立于地下室结构顶板上,只有立杆下面垫设碎边角模板即可。5∽9、13∽18交B∽1/C轴间的两个天井的外架搭设落地于一层顶的顶板和花架梁上。12层以下采用双立杆双排脚手架，每六层设一道卸荷拉索（Φ15.5钢丝绳）拉索位于小横杆和上一层外边梁的预留孔上，用M22花篮螺栓扣紧，每一排纵向立杆设一道斜拉索。每个索扣节点处均不少于3个卡具。详见如下构造图b.型钢挑架

挑架安装层设在8层和18层楼面，在此两层楼面浇混凝土之前，按立杆间距1.5米设φ16圆钢预埋环件一组，其预埋件锚至楼板下层钢筋以下并焊Ⅲ14，背销2根，预埋件的纵向位置高度偏差不超过+10mm。为保证整体搭设规，保证上下一致，；架体底层挑杆安放时外侧应拉通线布齐,且间距一致(悬挑架预埋件预埋时架工班应派专人负责,项目部安全员进行监督`检查和指导)。

搭设顺序为安装型钢（穿入三个预埋锚环中加固）→立杆→大横杆→小横杆→搁栅→剪立撑杆→脚手板→栏杆。在本步架立杆`大横杆`小横杆`和剪立撑绑扎齐备后，方可架设脚手板。

5.2.2搭设参数

立杆横距1.0m（中距），纵距1.5m（中距）

大横杆：步距1.70m，横距0.9m(净距)

小横杆：间距0.9米

剪力撑：设置于外侧与地面成45~600角，沿水平方向剪力撑至顶。

5.2.3搭设要求

1、架子搭设人员均持证上岗，操作证须经项目经理审定合格后才能作业。

2、架管使用前均已进行保养、除锈并统一刷黄色漆。

3、架子搭设前，由施工员向架子班组进行安全技术交底，交底双方履行手续。

4、脚手架的高度到封顶时，里立杆低与檐口50cm，外立杆高于装饰梁顶1.5m（一步架）。

5、纵向扫地杆采用直交扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高差不大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不大于500mm。

6、杆净长度不少于100mm，并尽量保持一致。立杆均垫50×80×100的木方作垫块，架子外侧留设300×300×300排水沟，且每隔50m留设φ1000降水井，兼具积水功能，用水泵集中排水、立杆根部（离地150cm）设置纵横相联扫地杆。

7、除脚手板可用18号铅丝绑扎外，所有杆件连接均须扣件。每个节点扣件的螺栓帽要拧紧，脚手架的搭设要横平竖直。立杆、大横杆的节头分别相互错开，不得在同一水平面。立杆底板纵向、横向均须注意扎好扫地杆。立杆的垂直偏差，不超过1/400。

8、为保证脚手架整体美观，脚手架外围架杆均刷油漆，且立杆间距严格控制在1.5米，小横杆与挑杆外伸长度保持一致。底排（相对±0.000）立杆与扫地杆均加刷黑、黄相间色油漆。

9、外脚手架的搭设，应沿建筑物周围连续封闭，遇人货进出口等不能封闭时，应设置必要的纵向支撑，端步加强设置连墙点。

10、脚手架与主体结构的连接采用刚性连接。当剪力墙、楼面板、梁施工时，在楼层拉结点的相应位置预埋铁件。

11、脚手架与主体结构刚性连接点的设置，水平方向不大于7m，竖直方向每层一道，其间距不大于4m，且转角处必须设置拉结。顶部拉结时在距顶部800mm，以围按水平方向不大于7m设置拉结点；搭设时，拉结点成梅花状拉结（不小于30m2一个点）。

12、当连墙杆与墙面不能垂直时，不准向上倾斜，下倾角度不宜超过150

13、外墙装饰阶段拉结点也满足要求，砌体工程施工时可预埋位置留200×200mm便于方便架子拆除。

14、靠近主节点设置，偏离主节点的距离不大于300mm。

15、应从底层第一步纵向杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其他可靠措施固定。

16、宜优先采用菱形布置，也可采用方形布置。

5.2.4扣件安装要求

a.安装时，注意开口朝向，对于连接大横杆的对接扣件，开口朝架子里侧，螺栓朝下，以防再进入钢管。直角扣件开口不得朝下，以保架子安全。

b.扣件紧固力宜在45~65牛.米。

c.使用过程中经常检查扣件是否松动，如有松动应与时拧紧。

d.在主节点处固定横杆`剪刀撑`横向斜撑等用的直角扣件，旋转扣件的中心点的相互距离不大于150mm。

e.各扣件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

5.2.5竹架板铺设

a.外架脚手板应按其竹筋垂直于横向水平方向铺设，且采用对接平铺，四角应用14#镀锌铁丝绑扎于小横杆上。

b.作业层距地（楼）面高度≥2.0m的脚手架，作业层铺板的宽度不应小于750mm，铺板边缘与坪面的间隙应≯300mm，与挡脚板的间隙应≯100mm。当边侧脚手板不贴靠立杆时，应予可靠固定。

c.脚手架距侧距外挑板边100mm，满铺层脚手板在架体与建筑物之间满铺到位，如有空位，采用模板或木方填充，且与大小横杆绑扎牢固，，满铺层为操作层首层和中间每隔6层都安满铺竹架板。在操作层（含拆模、砌墙层）均用安全竹芭（0.8m×1.2m）在密目安全网侧挂两块高度，共1.6米高，用14#镀锌铁丝绑扎牢固。

5.2.6脚手架与主体结构的刚性连接

a.外脚手架的搭设：应沿建筑物周围连续封闭，遇人货进出口等不能封闭时，应设置必要的纵向支撑，端部加层设置连墙点。

b.脚手架与主体结构的连接采用刚性连接，当楼面板`梁施工时，在楼层拉结点的相应位置预埋短架管，与脚手架相连，见下图方式。

c、脚手架与主体结构刚性连接点的设置，水平方向不大于7米，竖直方向每层一道，其间距不大于4米，且转角处必须设置拉结，顶部拉结时在距顶部800mm以围按水平方向不大于7米设置拉结点；搭设时，拉结点成梅花状错开拉结（不小于30m2一个点）。

d、当连接杆与墙面不能垂直时，不准向上倾斜，下倾斜角度不宜超过150。

e.外墙装饰阶段拉结点也满足要求，砌体工程施工时可将预埋位置留200×200，便于方便架子工拆除。

f.靠近主节点设置，偏离主节点的距离不大于300mm.

g.应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

h.宜优先采用菱形布置，也可采用方行`矩形布置。

5.2.7安全网和安全竹芭的安装

脚手架的外侧用建设主管部门认证合格的密目式安全网封闭。安全网采用不小于18#铁丝拉严密并固定于脚手架外立杆里侧，安全竹芭采用18#铁丝绑扎于外脚手架的外立杆和的横杆的上。外墙与外架间的空隙用零星木模板封盖，用18#铁丝绑扎牢固。

5.2.8脚手架剪刀撑的设置

脚手架纵向支撑应设在脚手架的外侧，沿高度自下而上`左右连接设置。剪刀撑的斜杆和水平面的交角宜在450~600之间。水平投影宽度应不少于2跨（或4跨），不大于4跨（或8跨）。斜杆相交点处于同一条直线上，并沿架高连续布置，剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上，另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上，两端分别用旋转扣件固定，在其中间增加2~4个扣结点。所有固定点距主结点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm。

剪刀撑的杆件连接采用搭接，其搭接长度≥1000mm，并用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥100mm。

横向斜撑搭设在同节，由底至顶层呈“之”字型，在里外排立拄之间上下布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上。除拐角处设横向斜撑外，中间应每隔6跨设置一道。

5.2.9翻脚手板的注意事项

a.翻脚手板前，应先将脚手板上的碎砖块`砂浆硬块等物清除干净。

b.翻脚手板时，每挡从里往外逐块进行，翻到最后一块时，人站在横杆上，一手勾住立杆，一手拉住板递给上面的人。

5.2.10外脚手架的构造要求

a.脚手架立杆，大横杆接头必须采用对接扣件对接。相邻杆件的搭接对接必须错开一个档距,同一平面的接头不得超过50%

b.脚手架外侧自第二步开始必须设两道钢管防护栏杆,高度分别为0.7米,作业层设200mm高踢脚板;脚手架侧形成临边的，同样在脚手架的侧设两道钢管防护栏杆,高度分别为0.7m和1.2m与200mm高的踢脚板;在外架最外侧每3层设分层色带,用200mm宽,5mm厚的三合板制作,刷斜黄黑相间的分色带.

5.2.11脚手架搭设的要求

a.立杆垂直偏差: 纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm

横向偏差不大于H/600,且不大于50mm

b.纵向水平杆水平偏差不大于全部长度的1/300,且不大于20mm,纵向水平杆水平偏差不大于10mm.

c.脚手架的步距,立杆横距偏差不大于20mm.立杆纵距偏差不大于50mm.

d.连接点的数量`位置要求正确,连接牢固,无松动现象。

5.2.12“之”字行斜道的搭设：

本工程4层以下搭设“之”字行斜道。人行“之”字形斜道宽度不小于0.95m坡度采用1:3；拐弯处设置平台，其宽度不小于斜道宽度；斜道的两侧与平台外围均设置栏杆与挡脚板。栏杆高度为1.2米，挡脚板高度不小于180mm脚手板横铺时，应在横向水平杆下增设纵向支柱杆。纵向支柱杆间距不大于500mm;脚手板上每隔250~300设置一根防滑木条，木条厚度为20~30mm。

# 6、安全防护措施

6.1电梯井洞口防护措施

电梯井口设置不低于1.2m高的开启式防护门，用φ12钢筋和3cm厚扁铁按水平间距30cn，竖向间距40cm焊制而成，并在防护门上刷红白相间油漆，上锁，挂牌。

电梯井每隔二层在入口处设置一上用钢管与竹架板搭设的平台，作业层至平台层层层挂平网，网上与平台上均不得存有杂物。电梯井不准做垂直运输通道或垃圾通道。

6.2结构临边防护

在结构四周拆完顶板梁的支模架，清理楼面后，项目部测量放线工，根据建筑图的位置弹出外墙边线，临边线位置按设计和规的要求砌隔断墙，暂砌墙高度1.2m，在门墙洞口处用钢架管搭护身栏，高度为1.2m。沿砌体与护栏白天设警示牌，晚上设红色标示灯。临边1m围之不准堆料、停放机具。

6.3楼梯间防护措施

楼梯的侧边利用脚手架做安全防护，架子立管从梯井搭设，侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高防护栏，侧边底部设20cm高档脚板。

6.4防需避电措施

采用避雷针与大横杆连通，接地线与整幢建筑物楼层避雷系统连成一体的措施。

避雷针共设6根，采用φ12镀锌钢筋制成，高度不小于1.0m，设置在脚手架四角栏杆上和天井栏杆上，并所有最上层大横杆连通，形成避雷网络。

按地线采有40×4的镀锌扁铁，将栏杆与整幢建筑物楼层避需连成一体。按地线的连接应保证按触牢靠，与栏杆边接时应用两道螺栓卡箍连接，螺丝加弹簧垫圈以防松动并保证按触面不小于10㎜2，并将表面油漆与氧化层清除，露出金属光泽并涂上中性凡士林。

接地线与建筑物楼层同避雷系统的设置按脚手架的长度不超过50m设置1个，位置不得选在人们经常走到的地方，以避免跨步电压的危害，防止接地线遭机械伤害。两者的连接采用焊接，焊接长度应小于2倍的扁铁钢宽度。焊完后，再用接地电阻测线仪测定电阻，要求冲击电阻不大于10Ω。同时应注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离（一般不小于3m）以免发生击穿事故。

# 7、脚手架验收与保养

a脚手架搭设后，由项目经理组织（一般为一层不超过3步），验收人员签字认可才能使用。验收合格挂牌以示可以使用。

b由专职安全员组织施工员，架工班长，技术员对外架每周不少于1次的定期与不定期检查，时间由安全员确定，并填写检查表，对问题项与时整改，与时复查。

c外架使用时严禁堆放任何材料。如：木方、模板、钢筋等。严禁任何人不经专职安全员许可随意解开安全网绑绳，随意抽掉脚手架板和随意拧松卸荷钢丝绳的绑扣。一经发现，必须严厉禁止，并追究肇事者责任。

# 8、脚手架的拆除与注意事项

a当脚手架使用完成后，制订拆除方案。拆除前应对脚手架作业全面检查，清除所有多余物件，并设立拆除区，禁止人员入。

b拆除顺序自上而下，逐层拆除，不允许上下两层同时拆除。

c连墙撑只能在拆到该层时，才许拆除，严禁在拆架前先拆连墙撑，拆除的构件应用塔吊或人工转运，严禁抛掷。

d拆除的构件应与时分类堆放，以便运输保管。

e架子拆除程序加工能力搭设相反，先将脚手板传递下来，每挡仅留一块脚手板。翻下一步时，人站在脚手板上，拆除各杆件，拆除后，将脚手板再往下翻一步，如此逐层往下拆除。

f六级以上大风和雨天不得拆除脚手架。

# 9、卸料平台的架设

9.1卸料平台所需的材料：[18槽钢，-3×40扁钢Φ15.5（6×19）钢丝绳，Φ48×3.5m钢管，15mm原竹胶合板，安全网、挡脚板。

9.2搭设尺2.0m宽、3.0m长、1.2m高。平台上设限定荷载标牌，本工程卸料平台限生为1T。

9.3卸料台主梁采用[18b槽钢，次梁采用[10b槽钢。所有构件均为螺栓连接，即为铰接。防护栏采用Φ48×3.5㎜钢管，分别在06m，1.2米处设立两道，并与四周槽钢焊接。槽钢外侧和防护栏均刷黄黑相间的标识，并满布密目安全网。平台每侧设两根6×19Φ15.5钢丝绳，每根绳绑扎节点夹具不少于3个。钢丝绳与平台架接触处垫橡胶胶皮，以缓冲钢丝绳的压力。钢丝绳通过梁上预留的螺栓孔拉接，但两根钢丝绳不得拉结于同一个对拉螺栓孔，并且梁上预留的螺栓孔要保证上述钢丝绳穿过。平台底铺设15mm厚竹夹板，满铺、铺牢，用8#镀锌铁丝捆紧，并在四周设挡脚板。平台制作与安装详见下图

9.4安全技术措施

a本悬挑式钢平台是根据JGJ59-99制作的，应严格遵守建设部的“一标三规”。

b两根斜拉索的中心距为130mm，且基本呈水平，故预留洞中心距为130mm。

c钢丝绳的长度接现场实际定。必须满足其两头锁扣的尺寸。

d本料台最大载重量为1T，必须挂限载牌，由其专管责任人严格控制。

e设消防责任牌，临边责任牌，接好消防器材。

# 10、安全技术措施

10.1材质与其使用的安全技术措施

10.1.1扣件紧固程度应在40~50N.m，并不大于65N

.m，对接扣件的抗拉承载力为3KN，扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。

10.1.2各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于100mm。

10.2脚手架搭设的技术措施

10.2.1脚手架下顶板砼强度必须达到设计强度75%以上才能施工。

10.2.2搭设时应划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥，上上呼应，协调动作，严禁在无人指挥下作业。

10.2.3开始搭设立杆时，应每隔6跨设一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可依据情况拆除。

10.2.4脚手架与时与结构或采用临时支顶，以保证搭设过程的安全，未完成脚手架，在每日收工前，一定要确保稳定。

10.2.5脚手架必须配合施工进度，一次搭设不能超过相邻连墙件以上两步。

10.3脚手架上施工作业的安全技术措施

10.3.1搭设完一步架后，必须经项目安全员验收合格后方可使用。任何班组和个人不经专业安全员同意不得任意拆改脚手架部件。

10.3.2严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料放荷，施工荷载不得大于3KN/m2.保较大的安全储备。

10.3.3结构施工时，不允许多层同时作业，装修施工时同时作业层数不超过两层，临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过1层。

10.3.4当作业高出其下连墙件3.6m以上，且其尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

10.3.5各作业层之间设置可靠的防护栅栏，防止坠落物伤人。

# 11、文明施工要求

根据脚手架施工的特殊性，结合公司职业健康安全管理手册程序文件，要求施工时做到：

11.1进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

11.2进现场的人员要爱护场的绿化设施和标示牌，不得践踏草坪，损坏花草树木，随意拆除和移动标示牌。

11.3严禁酗酒人员上架作业，施工操作是要精力集中，禁止开玩笑和打闹。

11.4脚手架搭设人员必须是经严核后合格的专业架子工，上岗人员定期体检。体检全格者方可上岗，凡患有高血压、贫血病、心脏病与其他不适高空作业病症的，一律不准上架作业。

11.5上架子作业人员上下架子行梯道或结构楼梯，一律不准攀爬架子。

11.6护身栏、脚手板、挡脚板、密目网等影响班组作业时，如需拆改，由架子工来完成。任何人不得随意改动。

11.7一经验收合格的架子，不得擅自改拆，如要局部改拆时，须由专业安全员作出改拆方案。

11.8不准利用脚手架吊重物，作业人员不准攀爬架子上下作业，不准在架子上跑动，塔吊吊物时不能碰撞和拖动脚手架。

11.9不能将模板、缆风绳、泵送砼输送管等固定于架子上，严禁任意悬挂起重设备。

11.10拆除架子用电气割时，派专人做好防火工作。

11.11使用过程中，要与时检查，发现杆件变形，防护不全，拉接松动等与时解决。

11.12要保证脚手架的整体性，不得与其它大型设备拉结。

11.13施工人员严禁凌空抛掷杆件、扣件等。

11.14架管与扣件等到场摆放整齐，并有专人保管，建立严格领料制度。

11.15六级以上大风、大雪大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬雨季经常检查脚手板，斜道板上是否积雪积水等，且与时清理。

# 12、稳定承载计算

悬挑式扣件钢管脚手架计算书

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》（JGJ130-2001）。

计算的脚手架为双排脚手架，搭设高度为35.0米，立杆采用单立管。

搭设尺寸为：立杆的纵距1.80米，立杆的横距0.90米，立杆的步距1.70米。

采用的钢管类型为48×3.2，

连墙件采用2步3跨，竖向间距3.40米，水平间距5.40米。

施工均布荷载为3.0kN/m2，同时施工3层，脚手板共铺设4层。

卸荷钢丝绳采取3段卸荷，吊点卸荷水平距离1倍立杆间距。

卸荷钢丝绳的换算系数为0.82，安全系数K=10.0，上吊点与下吊点距离5.0m。

悬挑水平钢梁采用[18b号槽钢U口水平，其中建筑物外悬挑段长度2.60米，建筑物锚固段长度0.00米。

悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结，最外面钢丝绳距离建筑物2.55m。

一、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算，小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值  P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值  P2=0.150×1.800/3=0.090kN/m

活荷载标准值  Q=3.000×1.800/3=1.800kN/m

荷载的计算值  q=1.2×0.038+1.2×0.090+1.4×1.800=2.674kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=2.674×0.9002/8=0.271kN.m

=0.271×106/4729.0=57.253N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.090+1.800=1.928kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×1.928×900.04/(384×2.06×105×113510.0)=0.705mm

小横杆的最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

二、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，小横杆在大横杆的上面。

用小横杆支座的最大反力计算值，在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值  P1=0.038×0.900=0.035kN

脚手板的荷载标准值  P2=0.150×0.900×1.800/3=0.081kN

活荷载标准值  Q=3.000×0.900×1.800/3=1.620kN

荷载的计算值  P=(1.2×0.035+1.2×0.081+1.4×1.620)/2=1.203kN

大横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.8002+0.267×1.203×1.800=0.590kN.m

=0.590×106/4729.0=124.819N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和

均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度

V1=0.677×0.038×1800.004/(100×2.060×105×113510.000)=0.12mm

集中荷载标准值P=0.035+0.081+1.620=1.736kN

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度

V1=1.883×1735.560×1800.003/(100×2.060×105×113510.000)=8.15mm

最大挠度和

V=V1+V2=8.268mm

大横杆的最大挠度小于1800.0/150与10mm,满足要求!

三、扣件抗滑力的计算:

纵向或横向水平杆与立杆连接时，扣件的抗滑承载力按照下式计算(规5.2.5):

R ≤ Rc

其中  Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN；

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值；

1.荷载值计算

横杆的自重标准值  P1=0.038×1.800=0.069kN

脚手板的荷载标准值  P2=0.150×0.900×1.800/2=0.122kN

活荷载标准值  Q=3.000×0.900×1.800/2=2.430kN

荷载的计算值  R=1.2×0.069+1.2×0.122+1.4×2.430=3.631kN

单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN；

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN；

四、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下容：

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m)；本例为0.1337

NG1 = 0.134×35.000=4.680kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2)；本例采用竹笆片脚手板，标准值为0.15

NG2 = 0.150×4×1.800×(0.900+1.600)/2=1.350kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m)；本例采用栏杆、竹笆片脚手板挡板，标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.800×4/2=0.540kN

(4)吊挂的安全设施荷载，包括安全网(kN/m2)；0.005

NG4 = 0.005×1.800×35.000=0.315kN

经计算得到，静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 6.885kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和，、外立杆按一纵距施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到，活荷载标准值 NQ = 3.000×3×1.800×0.900/2=7.290kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中  W0 —— 基本风压(kN/m2)，按照《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)的规定采用：W0 = 0.350

Uz —— 风荷载高度变化系数，按照《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)的规定采用：Uz = 1.560

Us —— 风荷载体型系数：Us = 1.560

经计算得到，风荷载标准值Wk = 0.7×0.350×1.560×1.560 = 0.596kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中  Wk ——  风荷载基本风压标准值(kN/m2)；

la —— 立杆的纵距 (m)；

h —— 立杆的步距 (m)。

五、立杆的稳定性计算:

0.卸荷计算[规外容，供参考]

卸荷吊点按照完全卸荷计算方法。

在脚手架全高围增加3吊点；吊点选择在立杆、小横杆、大横杆的交点位置；以吊点分段计算。

计算中脚手架的竖向荷载按照吊点数平均分配。

经过计算得到

1=arctg[5.00/(0.90+1.60)]=1.107

2=arctg[5.00/1.60]=1.261

最下面的立杆轴向力在考虑风荷载时为6.351kN和6.351kN。

最下面的立杆轴向力在不考虑风荷载时为6.925kN和6.925kN。

考虑荷载组合，各吊点位置处力计算为(kN)

T1=7.74  T2=7.27  N1=3.46  N2=2.22

其中T钢丝绳拉力，N钢丝绳水平分力。

所有卸荷钢丝绳的最大拉力为7.743kN。

选择卸荷钢丝绳的破断拉力要大于10.000×7.743/0.820=94.423kN。

选择6×37+1钢丝绳，钢丝绳公称抗拉强度1550MPa，直径13.0mm。满足要求!

吊环强度计算公式为      = N / A < [f]

其中[f] —— 吊环钢筋抗拉强度，《混凝土结构设计规》规定[f] = 50N/mm2；

A ——吊环截面积，每个吊环按照两个截面计算。

经过计算得到，选择吊环的直径要至少(15485.385×4/3.1416/50/2)1/2=14mm。

1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N=6.93kN；

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.21；

i —— 计算立杆的截面回转半径，i=1.59cm；

l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定，l0=2.95m；

k —— 计算长度附加系数，取1.155；

u —— 计算长度系数，由脚手架的高度确定，u=1.50；

A —— 立杆净截面面积，A=4.50cm2；

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.73cm3；

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2)；经计算得到  = 73.46

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

不考虑风荷载时，立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值，N=6.35kN；

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.21；

i —— 计算立杆的截面回转半径，i=1.59cm；

l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定，l0=2.95m；

k —— 计算长度附加系数，取1.155；

u —— 计算长度系数，由脚手架的高度确定；u = 1.50

A —— 立杆净截面面积，A=4.50cm2；

W —— 立杆净截面模量(抵抗矩)，W=4.73cm3；

MW —— 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩，MW = 0.369kN.m；

—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2)；经计算得到  = 145.42

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值，[f] = 205.00N/mm2；

考虑风荷载时，立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

六、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算：

Nl = Nlw + No

其中  Nlw —— 风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN)，应按照下式计算：

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk —— 风荷载基本风压标准值，wk = 0.596kN/m2；

Aw —— 每个连墙件的覆盖面积脚手架外侧的迎风面积，Aw = 3.40×5.40 = 18.360m2；

No —— 连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN)；No = 5.000

经计算得到 Nlw = 15.326kN，连墙件轴向力计算值 Nl = 20.326kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中  —— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=160.00/1.59的结果查表得到=0.59；

A = 4.50cm2；[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 54.255kN

Nf>Nl，连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 20.326kN大于扣件的抗滑力8.0kN，不满足要求!

连墙件扣件连接示意图

七、悬挑梁的受力计算:

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。

悬臂部分脚手架荷载N的作用，里端B为与楼板的锚固点，A为墙支点。

本工程中，脚手架排距为900mm，侧脚手架距离墙体1600mm，支拉斜杆的支点距离墙体 = 2550mm，

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1369.90cm3，截面抵抗矩W = 152.20cm3，截面积A = 29.29cm2。

受脚手架集中荷载 P=1.2×6.89+1.4×7.29=6.93kN

水平钢梁自重荷载 q=1.2×29.29×0.0001×7.85×10=0.28kN/m

悬挑脚手架示意图

悬挑脚手架计算简图

经过连续梁的计算得到

悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)

悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)

各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为

R1=10.234kN,R2=4.334kN

最大弯矩 Mmax=3.351kN.m

抗弯计算强度 f=M/1.05W+N/A=3.351×106/(1.05×152200.0)+5.908×1000/2929.0=22.988N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

八、悬挑梁的整体稳定性计算:

水平钢梁采用[18b号槽钢U口水平,计算公式如下

其中 b —— 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按照下式计算：

经过计算得到 b=570×10.5×70.0×235/(2550.0×180.0×235.0)=0.91

由于b大于0.6，按照《钢结构设计规》(GB50017-2003)附录B其值用b'查表得到其值为0.747

经过计算得到强度 =3.35×106/(0.747×152200.00)=29.46N/mm2；

水平钢梁的稳定性计算  < [f],满足要求!

九、拉杆的受力计算:

水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算

其中RUicosi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力  RCi=RUisini

按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为

RU1=11.817kN

十、拉杆的强度计算:

拉绳或拉杆的轴力RU我们均取最大值进行计算，为RU=11.817kN

拉杆的强度计算：

上面拉杆以钢管100.0×10.0mm计算，斜拉杆的容许压力按照下式计算：

=N/A < [f]

其中  N —— 斜拉杆的轴心压力设计值，N = 11.82kN；

A —— 斜拉杆净截面面积，A =29.85cm2；

—— 斜拉杆受拉强度计算值，经计算得到结果是 3.96 N/mm2；

[f] —— 斜拉杆抗拉强度设计值，f = 215N/mm2；

受拉斜杆的稳定性计算  < [f],满足要求!

斜撑杆的焊缝计算：

斜撑杆采用焊接方式与墙体预埋件连接，对接焊缝强度计算公式如下

其中 N为斜撑杆的轴向力，N=11.817kN；

lw为斜撑杆件的周长，取314.16mm；

t为斜撑杆的厚度，t=10.00mm；

ft或fc为对接焊缝的抗拉或抗压强度，取185.0N/mm2；

经过计算得到焊缝抗拉强度 = 11816.94/(314.16×10.00) = 3.76N/mm2。

对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

十一、锚固段与楼板连接的计算:

水平钢梁与楼板采用对接焊缝，弯矩和剪力共同作用的对接焊缝计算如下：

对接焊缝在正应力与剪应力作用计算公式为

经过计算得到满足上式的最小对接焊缝面积 A =60mm2；

其中 N —— 对接焊缝轴向力，N=5.908kN；

F —— 对接焊缝切向力，F=4.334kN；

A —— 水平钢梁满焊的截面积，A=60mm2；

ft —— 对接焊缝的抗拉或抗压强度，取185.0N/mm2；

经过计算得到焊缝正应力强度 = 5908.47/60.00 = 98.47N/mm2；

焊缝剪应力强度f = 4334.15/60.00 = 72.24N/mm2；

焊缝总强度为159.22N/mm2；

对接焊缝的强度计算满足要求!