东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程  A.0.4

监理实施细则

（基坑监测）

内容提要：

专业工程特点

监理工作流程

监理工作要点

监理工作方法及措施

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师（签字、执业印章）：

日        期：

江苏省住房和城乡建设厅监制

- 工程概况

1、工程名称：东延路小学（DK20150110地块）土建安装总承包工程

2、建设工程地点：苏州工业园区莲塘路

3、建设单位：苏州园区教育局

4、代建单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

5、勘察单位：江苏省纺织工业设计研究院有限公司

6、设计单位：中衡设计集团股份有限公司

7、监理单位：江苏建科工程咨询有限公司

8、施工单位：新世纪建设集团有限公司

9、分包单位：苏州市七鑫建筑工程有限公司

10、基坑监测实施单位：苏州工业园区建设工程质量检测咨询服务有限公司

10、建设规模：本工程包含1#教学楼、2#报告厅、3#食堂艺体楼、4#门卫、5#地下车库(包含人防），占地面积约30000.07㎡，总建筑面积约34585.84㎡。其中1#教学楼地上五层，面积18060.09㎡，总高度21.3m；2#报告厅地上2层，面积2233.33㎡，总高度11M；3#食堂艺体楼地上4层，面积7368.60㎡，总高18M；4#门卫，地上1层，建筑高度2.95m；5#地下室(包含人防），地下一层，埋深4.8m，面积6915.27面积㎡，本工程±0.000相当于3.700m（85国家高程基准），地下室版面标高为-4.950m，板厚500mm，柱墩高800～1400mm，垫层100mm。1-3#楼基础型式为浅基础，地下室为桩基础。基坑面积约7894㎡，总体呈不规则长条形，南北长约147.0m，东西宽约769.9m，基坑周长约450m；本工程场地略有起伏，地势开阔，基坑开挖前现将场地平整为地面标高2.500m，则基础开挖深度约5.25m。

- 本专业工程特点：

2.1地质情况

| 土层 编号 | 土层 名称 | 土层描述 | 层厚 | 层底标高 | 分部情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1-1） | 杂填 土层 | 杂色、很湿、饱和，本层土成分较复杂，浅部存在大量建筑垃圾、原建筑物基础，含碎砖块、瓦砾等建筑垃圾，本土层土质不均匀，高压缩性，工程特性差，局部厚度较大。 | 1.00～4.00m | -1.450～1.69m | 场地遍布 |
| （1-2） | 淤泥土层 | 灰黑、黑色、饱和，本层以淤泥质粉质粘土为主，局部夹有机质土，松散状态，欠固结，本土层土质不均匀，高压缩性，工程特性极差。 | 0.400～3.10m | -2.480～0.83m | 场地北端及西北角暗浜区域分布 |
| （2） | 粘土层 | 褐黄色、可塑、硬塑，无摇振反应，切面光滑，干强度高，韧性高，含少量锈斑，土质均匀，中等压缩性，工程特性良好。 | 1.600～4.30m | -3.680～-2.49m | 大部分地段分布， 局部缺失 |
| （3） | 粉质粘土层 | 灰黄色、软、可塑，中等压缩性，干强度中等，韧性中等，摇振反应无，稍有光泽，土质较均匀，工程性质一般。 | 1.200～3.60m | -6.960～-4.65m | 全场普遍分布 |
| （4-1） | 粉土层 | 灰、灰黄色、饱和、稍密、中秘，摇振反应迅速，无光泽，干强度低，低韧性，土质不均匀，中等压缩性，工程性质一般。 | 1.4500～4.10m | -9.660～-7.09m | 普遍分布 |

- 2.2水文概况

根据勘探揭示的地层结构，基坑影响范围内场地下水为浅水及微承压水。勘察期间测定初见水位埋深0.80~1.30m，24小时后测定稳定水位埋深1.10~1.60m，相应稳定水位标高为1.11~1.50m（85国家高程基准）。场地内浅部微承压水主要赋存于（4）粉土、粉砂系列层中，主要接受侧向径流补给及越流补给。勘察期间测得稳定水头标高为0.15~0.23m。

- 2.3基坑变形保护等级和检测工作重点

- 根据周边环境及开挖深度本工程基坑支护的安全等级为三级。

基坑施工监测重点如下：

1、以围护体系的变形为主要监测对象；

2、以地下水位变化为主要监测对象；

3、以地表垂直位移为主要监测对象；

4、以地下管线垂直位移为主要监测对象；

5、基坑施工影响范围2～3倍基坑开挖深度内的建(构)筑物为主要监测对象；

6、以围护体系的锚索拉力监测对象；

7、通过掌握关键性的施工监控数据、周边坏境巡视信息、支护体系巡视信息、开挖面巡视（地质状况观察描述）还包括综合预警信息、风险事故处理信息（包括处理方案、过程、结果及变化趋势等）来加强对重点风险源的监测控制。

- 监理依据：

1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

3)《工程测量规范》(GB50026-2007)

4)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

5)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)

6)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897－2006)

7）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

8）建设单位与施工单位签订的施工合同

9）建设工程监理委托管理合同

10)招投标文件

11) 业主提供的有关本工程的勘察、设计及周边环境资料

12）关于基坑围护设计和施工方案的专家论证意见

- 监理工作的控制要点及目标值：

检测基坑过程的质量控制如下：

（一）、事前控制：

1、熟悉基坑围护工程图纸和相关规范。

2、结合专家论证审查检测单位提交的基坑监测方案。

3、审查检测设备相关检测证件，确保每台检测设备的检定报告都在有效期内。

4、审查作业人员资格证。确保持证上岗。

（二）、事中控制：

业主已经委托有资质单位进行监测，监测单位应定期及特殊时间向工程有关各方提供监测记录。监理部工作主要配合采用巡视与平行检验手段。

（1）点位设置

督促监测单位事先对周围原有地下管线、路面和管线进行调查、检测、鉴定，做好记录、拍照，按施工图设计及经过专家论证的检测方案要求设置观测点。

设点阶段的重点在于埋设于围护桩内的测斜管的埋设时机，应配合围护桩的施工进度，埋设完成后应进行检测，一旦应砼浇筑过程中发生损坏，应采取补救措施，另行在桩外侧土体内埋设测斜管。

（2）观测时间与周期的规定：

| 序号 | 监测内容 | 监测频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开挖深度 1m～3m | 开挖深度3m～坑底 |
| 1 | 围护体深层水平位移监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 2 | 围护体顶部沉降监测 | 1次/2d-3d | 1次/1-2天 |
| 3 | 围护体顶部位移监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 4 | 地下水位监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 5 | 地表沉降监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 6 | 管线沉降监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 7 | 建筑物监测 | 1次/2-3d | 1次/1-2天 |
| 8 | 基坑施工0～60天1次/3-5天，土方回填前0～30天1次/7天 |  |  |

（3）应急措施的规定：

1、督促施工单位编制好应急预案，必要时组织演练；

2、建立好建设单位、设计单位、监理单位、施工单位和检测单位间的联络程序和机制，确保信息的畅通流转。

3、当监测项目超过警戒值时，监测单位应立即报告工程有关各方，必须迅速停止基坑开挖，原位回填或作处理。同时，将现场情况如实书面报建设单位并抄送基坑围护设计单位。

五、基坑周边重点位置应急处理措施

1、当周边建筑物监测值出现报警时，应加固处理或回填，同时报建设单位并督促施工单位按应急预案进行处理。

2、若管线位移、围护变形和地下水位的监测数值出现报警时，要求施工单位及时根据施工图规定和技术要求，提出处理意见报业主、设计、监理部门审批实施，防止事故发展扩大。