给排水施工方案

### 一、排水工程概况

本工程为北塘基础设施三期道路工程第五标段，本标段排水工程包括支路二十一、支路二十三、支路二十五范围内的雨、污水管道。

①支路二十一：西接规划支路七，东至现状东海路，道路全长约2.645km。

②支路二十三：西接规划支路七，东至规划支路三十，道路全长约1.665km。

③支路二十五：北接规划支路七，南至规划支路二十七，道路全长约0.386kn。

（1）管线位置

①支路二十一：雨水管道位于道路设计中线处，污水管道位于道路中心线以北3m。

②支路二十三：支路七～次干路一段及次干路二～支路三十段，雨水管道位于道路中心线以北1.25m，污水管道位于道路中心线以南1.25m；次干路一～次干路二段，雨水管道位于道路中心线以北2.5m，污水管道位于道路中心线以南3m。

③支路二十五：雨水管道位于道路设计中线处，污水管道位于道路设计中线东侧3m。

（2）排水出路

雨水：

本工程施工范围内雨水经系统干管及各支管收集后，汇入东部雨水系统和南部雨水系统，出路为永定新河和渤海。

1）支路二十一：该区域雨水经雨水管道收集后排入主干路一与东海路交口西南处规划雨水泵站，雨水经泵站提升后排入渤海。

2）支路二十三：该区域雨水经雨水管道收集后排入主干路一与东海路交口西南处规划雨水泵站，雨水经泵站提升后排入渤海。

3）支路二十五：该区域雨水经雨水管道收集后排入黄海路与东海路交口东北角处规划雨水泵站，雨水经泵站提升后排入永定新河。

污水

本工程施工范围内污水经系统隶属于规划北部污水系统和南部污水系统。

1）支路二十一：该区域污水经收集排入支路七雨支路四十五交口东南角处的南部污水泵站，经南部污水总站提升后，最终排至北塘污水处理厂。

2）支路二十三：收集沿线南部污水系统污水后排入支路七雨支路四十六交口东南角处的南部污水泵站，经南部污水总站提升后，最终排至北塘污水处理厂。

3）支路二十五：支路九以北区域污水经汇集后排入杨北立交东南侧的北部污水泵站。

主要工程量：

| 编 号 | 项 目 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D300mm承插式接口钢筋混凝土管 | 1493 | m |
| 2 | D400mm承插式接口钢筋混凝土管 | 4536 | m |
| 3 | D500mm承插式接口钢筋混凝土管 | 1033 | m |
| 4 | D600mm承插式接口钢筋混凝土管 | 1115 | m |
| 5 | D700mm承插式接口钢筋混凝土管 | 170 | m |
| 6 | D800mm承插式接口钢筋混凝土管 | 90 | m |
| 7 | D900mm钢筋混凝土承插口管 | 31 | m |
| 8 | D1000mm钢筋混凝土承插口管 | 192 | m |
| 9 | D1200mm钢筋混凝土承插口管 | 144 | m |
| 10 | D1350mm钢筋混凝土柔性企口管 | 28 | m |
| 11 | D1500mm钢筋混凝土柔性企口管 | 456 | m |
| 12 | D1650mm钢筋混凝土柔性企口管 | 449 | m |
| 13 | D1800mm钢筋混凝土柔性企口管 | 610 | m |
| 14 | 乙型砖砌检查井 | 290 | 座 |
| 15 | 丙型砖砌检查井 | 13 | 座 |
| 16 | 丁型砖砌筑检查井 | 4 | 座 |
| 17 | 直线砖砌检查井 | 32 | 座 |
| 18 | 预制混凝土装配式単蓖收水井 | 148 | 座 |

# 二、施工组织网络图

本工程项目经理部由项目经理、项目副经理、项目主任工程师、施工工长、施工员、质量员、安全员、统计员、材料员、等组成（见现场管理人员网络图）。

北塘地区基础设施泵站工程现场管理人员网络图

项目经理：

常务项目经理：

协调副经理：

项目总工：

安全副经理：

工  长： 张  兵

施工员： 庞建麾

质量员： 徐宝俊

安全员： 庞江涛

材料员： 李玉才

资料员： 解光辉

统计员： 刘  伟

机管员： 王  跃

# 三、施工方案及工艺工法

1、施工前准备

（1）开工前根据图纸和指定的水准点，设置临时水准点，临时水准点应设在不受施工影响的固定物上，沿路线方向每200m设置一临时水准点。同时根据实际情况，以总体控制网为依据，建立小控制网，总体控制网以复核水准为主，小控制网以闭合水准为主。

（2）地下管网刨验

物探结束后，立即组织施工人员刨试坑，暴露出各种地下管网的位置，在试坑周围设置封闭围挡。本工程范围内所有征地拆迁，地下管线等均应与甲方或相关单位联系，开挖前应对管线位置进行现场刨验，确定是否有地下管线，刨验后方可进行施工。

如有其它专业管线采取相应的加固措施，保证管线安全、无损坏。

2、施工测量

排水管道测量所用的控制桩、水准点均利用道路施工布置的控制桩和水准点，使用前应进行复测，合格后方可使用。

（1）建立临时水准点，沿道路排水管道走向，平均200米设置一个临时水准点，引测时必须与两个永久性水准点进行复测闭合校核。临时水准点应设在施工区域以外，可设在检查井盖上或永久建筑物的基础之上。临时水准点要统一编号，并在水准点附近的建筑物墙面作明显标记，以便于识别。临时水准点要定期进行校核，在雨季、冬季要增加校核的频率。

（2）开工前，测量与新建管道连接的旧井、旧管的管径、管底高程以及出水口河底高程和水位高程。

（3）根据设计导线桩、控制桩、固定中线，在每座检查井位置订木桩或钢桩。为了防止木桩在开槽前被破坏，需要选择两座或两座以上建筑物做成检查桩。

3、沟槽排水

（1）施工前必须将现场明水排净后方可施工，施工中采用排水沟加水窝子排水方法，将水位降至槽底下0.5m左右，再进行基础施工管道铺设等工序。由于本项工程施工正值雨季，所以在施工过程中做到及时排水，避免泡槽，同时保证沟槽中没有积水。

（2）在施工过程中进行不间断排水，并对排水系统经常检查和维护。当管道未具备抗浮条件时，严禁停止排水。

4、管道开槽

本项工程具体开挖方案如下：

（1）非鱼塘段且槽深小于4米时，采用明开槽形式施工，边坡采用1：2。

（2）鱼塘段采用采用密排工字钢支撑施工。工字钢采用一顺一丁形式。对于开挖深度大于5米的管道基槽开挖方式，做专家论证，确保施工安全。

开槽边坡根据现场土质情况确定，一般不大于1：2，当沟槽挖深较大时，要合理确定分层开挖深度，采用人机配合进行开挖，为了防止机械超挖二扰动原状土，施工时当挖至槽底以上20cm时采用人工清底。如遇局部超挖或发生扰动，换填最大粒径10-15mm天然级配碎石。

沟槽弃土应随出随清，均以堆放在沟槽上口边线10m以外，堆土高度一般不宜超过1.5m，避免出现侧压力过大，造成边坡失稳。沟槽开挖过程中及成槽后，槽顶要避免出现震动荷载，成槽后要尽快完成管道基础和管道铺设等工作，避免长时间晾槽。

5、管道基础施工

1、管道基础下特殊土层处理

（1）管道开槽槽底标高坐落于现状河道及沟渠底，当距离小于0.5m，应全部清淤，挖至原状土层，换填级配碎石至管道基础底部；当淤泥厚度大于0.5m时，应首先清淤顶层0.5m的淤泥，以下部分采用剖块石挤淤或山皮土的处理方式，然后其上再换填级配碎石至管道基础底部，再实施管道基础。

（2）若管基处于人工填土层，应全部清除至原状土后回填灰土，分层碾压。对于现状地面以上的管道，回填土管基应分层碾压。

（3）管道开槽槽底标高坐落于淤泥质粘土之类的弹软地基时，应清除0.5m的淤泥质土，换填级配碎石至管底基础底部，再实施管道基础。

2、管道基础施工

（1）承插口钢筋混凝土管采用砂石基础，基础做法详见“国家建设标准设计图集04S516”。柔性企口钢筋混凝土管采用混凝土基础。基础做法详见“钢筋混凝土基础”。与检查井连接的第一节管道接口处及钢筋混凝土基础每个20-25m设一道伸缩缝（缝宽200mm），并设置于管道接口下，用中砂填实。

（2）在管道基础均下换填0.3m石屑。

（3）检查井底超挖0.5m换填石屑。

3、管道接口

钢筋混凝土承插口（柔性企口）管道接口施工前应由各管材供应商提供相应管材管道工程施工、安装手册，并指导施工。

（1）管道接口选用国家建筑标准设计图集S5（二），室外给排水管道工程及附属设施（二）图集号“04S516”施作。

钢筋混凝土承插口（柔性企口）管材采用橡胶圈接口（氯丁橡胶）胶圈不应有气孔、裂缝和重皮，其物理性能应符合下列要求：

①邵氏硬度46-55度；

②拉断长度≥375%；

③拉伸强度≥9Mpa；

④压缩永久变形（70℃*24h）≤20%；

⑤热空气老化（70℃*7天），硬度变化：-5—+8IRHD，拉伸强度变化≤-20%，扯断伸长率变化：-30—+10%；

⑥压缩率：30%

胶圈由管材生产厂家按规格配套供应。管道接口施工时应使胶圈压缩均匀，避免出现胶圈扭曲、接口回弹等现象。

（2）雨、污水管（包括预埋支管）交叉式应使承插口或柔性企口之间接口避开交叉处。

（3）当管道坐落于道路曲线段时，管道接口借转角度：承插口或柔性企口管道时允许每个接口借转角度为0.5°，最大不允许超过1°。

6、管道安装

（1）承插口管道安装

①、管材安装前，验证所有管材是否有合格证，应对管口、管径、相应圆度进行检查。采取抽样法进行检测。按照要求选择合理的胶圈，套入插口端部，试其松紧度是否合适。

②、管材从生产厂家运至施工现场后，如沟槽两侧有良好堆放区域，可将管材沿沟槽逐节摆放，以便于安管时直接吊装，避免管材的二次倒运。根据具体情况，决定管道接口使用的机具，保证管道均匀对接。如现场没有堆放区域，可另选场地集中堆放，存放时要按规格分别存放，管径大于1000㎜时不得码垛。

③、管道安装

管道安装从下游至上游依次安装，在每座检查井的中心位置插立测量杆作为标志桩。用吊车吊起第一节管放入槽底，插口对准检查井，即顺水流方向。管材放在管道基础上，在上游检查井中心位置架立经纬仪，以下游检查井测量杆为后视点，于承口前端固定一根测量杆使三点成一直线。使管材插口中心对准检查井测量杆，承口中心线对准承口前端测量杆。第一管材完成方向找正。而后用水准仪分别观测承口、插口管身位置的管顶高程，如与设计高程发生偏差，马上做出调整。第二节管材就位前，在插口端安装橡胶圈。橡胶圈的型式、截面尺寸、压缩率要符合设计要求。吊车起吊第二节管材，使管材悬于沟槽之中。插口对准第一管的承口，在第一节管身上安装手动葫芦，启动手动葫芦扳手，将第二节管插入第一节管内，施工时要保持同心插入。

管材采用氯丁橡胶圈接口；胶圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷；安装过程中胶圈不得翻转、扭曲，胶圈性能要符合国标04S516中《橡胶圈及橡胶垫性能指标表》的规定。

（2）企口管安装

①、管材安装前，验证所有管材是否有合格证，应对管口、管径、相应圆度进行检查。采取抽样法进行检测。按照要求选择合理的胶圈，套入插口端部，试其松紧度是否合适。

②、管材从生产厂家运至施工现场后，如沟槽两侧有良好堆放区域，可将管材沿沟槽逐节摆放，以便于安管时直接吊装，避免管材的二次倒运。根据具体情况，决定管道接口使用的机具，保证管道均匀对接。如现场没有堆放区域，可另选场地集中堆放，存放时要按规格分别存放，管径大于1000㎜时不得码垛。

③、管道安装

管道安装从下游至上游依次安装，在每座检查井的中心位置插立测量杆作为标志桩。用吊车吊起第一节管放入槽底，插口对准检查井，即顺水流方向。管道放在混凝土基础上，在上游检查井中心位置架立经纬仪，以下游检查井测量杆为后视点，于承平口前端固定一根测量杆使三点成一直线。使管材平口中心对准检查井测量杆，平口中心线对准承口前端测量杆。第一管材完成方向找正。而后用水准仪观测管身位置的管顶高程，管材就位后，管底两侧的腋角用钢筋混凝土砌筑八字。在管材位置固定后，采用水泥砂浆抹带接口。

管材采用氯丁橡胶圈接口；胶圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷；安装过程中胶圈不得翻转、扭曲，胶圈性能要符合国标04S516中《橡胶圈及橡胶垫性能指标表》的规定。

7、预埋支管、雨水收水支管、收水井

（1）预埋支管与干管水平夹角均为90度。在道路红线外2.0米处设检查井1座，并在检查井外预埋一节支管，支管管头采用M7.5水泥砂浆砌砖管堵。

预埋支管管径：

雨水预埋支管：雨水预埋支管的管径d400mm，坡向干管，坡度为1.5‰，管材采用钢筋混凝土承插口管材。

污水预埋支管管径为d300mm，坡度为2‰，管材采用钢筋混凝土承插口管材。

（2）雨水收水支管采用d300mm钢筋混凝土承插口管材（Ⅱ级），收水支管坡度1%，坡向检查井，支管覆土深度一般大于0.7m。如遇收水支管管顶覆土不满足0.7m的，采用360°混凝土包管。包管采用C20素混凝土，厚200mm。

（3）雨水收水井井深按1.0m施作。雨水收水井采用大型平蓖收水井或大型双蓖收水井，井室为钢纤维混凝土预制井室。收水井均位于侧石线内。收水井深度应根据收水支管的具体埋深进行调整。

检查井井盖和收水井井蓖均采用重型防盗球墨铸铁材料。其中重型防盗球墨铸铁井盖（650mm）应符合《铸铁检查井盖》（CJ/T3012-1993）的要求。

施作收水井时，收水井井圈高程应比该处道路路面低30cm，同时在收水井长度方向每侧各1.5m长度范围内与路面接顺，在收水井宽度方向每侧各0.5m长度范围内与路面接顺。井口加固处理参照《城市道路质量通病防治系列图集》（DBJT29-175-2007）施作。

雨水收水支管采用反开槽施工。沟槽回填采用满槽回填碎石直到路结构层下。

8、检查井及井盖

本工程的检查井采用普通混凝土砌块排水检查井，作法参照天津市工程建设标准设计（DBJT29-175-2007），城市道路质量通病防治系列图集（津07SSZ1）中普通混凝土砌块排水检查井“07SSZ1-2”中检查井进行施作；井室内外均采用1：2防水水泥砂浆抹面厚20mm。

检查井井深大于4m时应设置二层井盖，二层井盖为玻璃钢材质。井颈采用预制混凝土井颈。

9、沟槽回填

管道回填是沟槽内应无积水。为配合当年修路，沟槽回填石屑或级配碎石至管道外顶40cm。石屑顶至道路路基碎石垫层之间部分回填8%灰土，压实度满足道路设计要求。

10、管道严密性检查

（1）管道闭水试验前，应做好水源引接及排水疏导路线设计。管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀，将管道内的气体排除。

（2）冬季进行管道闭水试验时，应采取防冻措施。试验完毕后应及时放水。

（3）闭水试验

a.试验管段应按井距分隔，长度不宜过长，带井试验。

b.试验段上游、下游检查井、检查井预埋支管均要用砖砌砂浆封堵。

c.管道闭水试验水头应以上游检查井井口高度为准。

d.闭水试验应在管道灌满水，经24小时后再进行。闭水时间不小于30分钟。

e.管道闭水试验应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－97）规定的方法进行。

（4）闭气检验

a.根据混凝土排水管道工程闭气检验标准（CECS19：00）的规定，对DN300～DN1200㎜的混凝土排水管道可以采用闭气检验方法。

b.闭气检验方法

将特制的管堵装设在试验管段的两端，用打气筒给管堵充气，加压至0.15～0.2MPa将管道密封。用空压缩机向管道内充气至3000Pa，关闭气阀，使气压趋于稳定，气压从3000Pa降至2000Pa历时不应少于5min。测定并记录管道内气压从2000Pa下将到1500Pa所经历的时间，不小于标准的规定为合格。

# 四、施工质量保证措施

（一）常见质量问及解决办法

1、排水管道位置偏移或积水

产生原因：

测量差错，施工走样和意外的避让原有构筑物，在平面上产生位置偏移，立面上产生积水甚至到坡现象。

预防措施，

施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复核与保护。施工放样要结合水文地质条件，按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样，且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。施工时要严格按照样桩进行，槽沟和垫层要做好轴线和纵坡测量验收。

施工过程中如意外遇到构筑物须避让时，应在适当的位置增设连接井，其间以直线连通，连接井转角应大于135°(征得设计、监理、业主同意)。

2、排水管道渗漏水

1)产生原因：

基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

2)预防措施：

管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷，一般造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。

(1)认真按设计要求施工，确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文不良时，应进行换土改良处治，以提高基槽底部的承载力。如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。

(2)管材质量差，存在裂缝或局部砼松散，抗渗能力差，容易产生漏水。因此要求：所用管材要有质量部门提供合格证和力学实验报告等材料。管材外观质量要求，表面平整、无松散露骨和蜂窝麻面现象，硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳。安装前再次逐节检查，对已发现或有质量疑问的应弃之不用。

(3)管接口填料及施工质量差，管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施：选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。接口缝内要洁净，对水泥类填料接口还要预先湿润。

(4)检查井质量差，井壁和与其连接管的结合处渗漏。预防措施：检查井砌筑砂浆要饱满，勾缝全面不遗漏；抹面前清洁和湿润表面，抹面时及时压光受浆并养护；与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥浆，并座浆就位后做好内外抹面，以防渗漏。

3、回填土沉陷

1)产生原因：压实机具不合适、填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果。

2)预防措施：

沟槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压 (夯)实机具。

沟槽较窄时，采用人工或蛙式打夯机夯填。不同的填料，不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具，以取得最经济的压实效果。

填料中的淤泥、树根、草皮及其腐殖物既影响压实效果，又会在土中干缩、腐烂形成孔洞，这些材料均不可作为填料，以免引起沉陷。控制填料含水量在最佳含水量条件下压(夯)实。

（二）各工序质量评定

沟槽质量评定表

| 序号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验评率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 槽底高程 | 0 －20 | 两井之间 | 6 | 用水准仪具测量 |
| 2 | 槽底中线 每侧宽度 | 不小于规定 | 两井之间 | 6 | 挂中心线用尺量每侧计3点 |
| 3 | 排水沟宽深 | ±50 | 两井之间 | 6 | 用尺量 |
| 4 | 沟槽边坡 | 不陡于规定 | 两井之间 | 6 | 用坡度尺检验每侧计3点 |

检查井质量评定表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （m） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 井身内径 尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 | 4 |  |
|  |  | 直径 | ±20 |  |  | 用尺量 |
| 2 | 闭水 |  | 不允许漏水 | 每座 | 1次 | 灌水实验 |
| 3 | 井底高程 |  | ±10 | 每座 | 1 | 用水准仪具量测 |
| 4 | 井盖高程 | 非路面 | ±20，0 | 每座 | 1 | 用水准仪具量测 |
|  |  | 修路面 | 与道路规定一致 | 每座 | 1 | 用水准仪具量测 |
| 5 | 基础厚度 |  | 不得小于设计规定 | 每座 | 2 | 用尺量 |

平基、垫层、管座质量评定表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 混凝土抗压强度 |  |  |  |  | 标准养护 |
| 2 | 垫层 | 中线每侧宽度 | 不小于设计规定 | 两井之间 | 每10米1点，不少于3点 | 挂中心线用尺量每侧计1点 |
| 3 |  | 高程 | 0 -15 |  |  | 用水准仪具量测 |
| 4 |  | 厚度 | 不小于设计规定 |  |  | 用尺量 |
| 5 | 平基 | 中线每侧 宽度 | +10mm 0 | 两井之间 | 每10米1点，不少于3点 | 挂中心线用尺量每侧计1点 |
| 6 |  | 高程 | 0 -15 |  |  | 用水准仪具量测 |
| 7 |  | 厚度 | 不小于设计规定 |  |  | 用尺量 |
| 8 | 管座 | 肩宽 | ±10 -0 | 两井之间 | 2 | 挂中心线用尺量每侧计1点 |
| 9 |  | 肩高 | ±20 |  | 2 | 挂中心线用尺量每侧计1点 |
| 10 | 麻面面积 |  | ＜1% | 两井之间 | 1 | 麻面总面积与该侧面总面积比较 |

安管质量评定表

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 中线位移 |  | 15 | 两井之间 | 10米1点，不少于3点 | 挂中心线用尺量 |
| 2 | 管内 低高 程 | D≤1000mm | ±10 |  | 10米1点，不少于3点 | 用书准仪具量侧 |
| 3 |  | D＞1000mm | ±15 |  | 10米1点，不少于3点 | 用书准仪具量侧 |
| 5 | 相邻管内底错口 | D≤1000mm | ≤3 |  | 10米1点，不少于3点 | 用尺量 |
| 6 |  | D＞1000mm | ≤5 |  | 10米1点，不少于3点 | 用尺量 |
| 7 |  | 管内底高程 | ±15 |  | 10米1点，不少于3点 | 用尺量安装线至承口端距离 |
|  |  | 就位管口 | ≯30 |  |  |  |

回填土的密实度质量评定表

| 序号 | 项目 |  |  |  | 密实度（%）（轻型击实） | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 胸腔部分及管顶以上500mm |  |  |  | ≥90 | 两井之间 | 每层一组（3点） | 用环刀法检验 |
| 2 | 管顶500mm以上至地面＞1500mm | 当年修路（按路槽以下深度分） | 0～600mm | 高级路面 | ≥98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次高级路面 | ≥95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 过渡式路面 | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  | 600～1500mm | 高级路面 | ≥95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 次高级路面 | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 过渡式路面 | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  | 高级路面 |  | ＞95 |  |  |  |
|  |  |  | 次高级路面 |  | ＞90 |  |  |  |
|  |  |  | 过渡式路面 |  | ＞85 |  |  |  |

工艺安装质量标准：